## 2024.4
淮北市相山区民政局安全隐患整改台账（二季度）
序号 | 所属县区 | 检查日期 | 受检单位 | 检查人员 | 隐患情况 | 隐患类型 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改期限 | 整改完成情况 | 验收人 | 验收日期 | 备注
1 | 相山区 | 2024.4.16 | 金谷曲阳老年院 | 宗瑞超、武林 | 1、喷淋2号泵、消火栓1号泵可启动，漏水 2、83号烟感报警未消除 | 一般隐患 | 维修水泵，清洗烟感探测器 | 胡莉 | 2024.4.30 | 已完成 | 宗瑞超、武林
2 | 相山区 | 2024.4.16 | 城里养老服务中心 | 宗瑞超、武林 | 三楼有烟感报警未处理 | 一般隐患 | 清理烟感探测器 | 解莉莉 | 2024.4.30 | 已完成 | 宗瑞超、武林
3 | 相山区 | 2024.5.10 | 爱晖颐养院 | 宗瑞超、武林 | 顶楼电梯机房未配备灭火器 | 一般隐患 | 尽快配置灭火设施 | 秦晓燕 | 2024.5.17 | 已维修完成 | 宗瑞超、武林
4 | 相山区 | 2024.5.10 | 状元红老年公寓 | 宗瑞超、武林 | 泵房防火门闭门器安装位置不合理 | 一般隐患 | 重新调整安装闭门器 | 葛飞鸿 | 2024.5.17 | 已重新安装闭门器 | 宗瑞超、武林
5 | 相山区 | 2024.5.10 | 刘桥矿老年公寓 | 宗瑞超、武林 | 消防控制室安装了喷淋施舍 | 一般隐患 | 拆除消防控制室喷淋设施 | 张方宜 | 2024.5.17 | 已拆除 | 宗瑞超、武林
6 | 相山区 | 2024.6.26 | 钟楼敬老院 | 刘海兵、宗瑞超 | 1、钟楼敬老院部分疏散指示标识不亮；2、常闭式防火门被长期打开 | 重大隐患 | 更换指示标识，维修防火门 | 高子峰 | 2024.7.3 | 已完成 | 宗瑞超、武林