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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	淮北市康瑞九九医院项目

	项目代码
	2412-340603-04-01-624643

	建设单位联系人
	马素英
	联系方式
	17756180877

	建设地点
	安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋

	地理坐标
	116度45分35.523秒，33度57分34.402秒

	国民经济
行业类别
	Q8411综合医院
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目行业类别
	四十九、卫生 84，108中““医院 841””其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	淮北市相山区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	相发改备案〔2024〕132号

	总投资（万元）
	3200027500
	环保投资（万元）
	193

	环保投资占比（%）
	0.67
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	1333412314.83

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1-1 专项评价设置原则表可知，本项目无须设置专项评价。具体见表1-1。
表1-1 专项评价设置原则表
	
	
	

	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	无须设置：项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	无须设置：项目不涉及废水直接排放。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	无须设置：项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	无须设置：项目不属于河道取水建设项目。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	无须设置：项目不属于海洋工程建设项目


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

	规划情况
	《淮北市城市总体规划（2016—2040年）》
《淮北市““十四五 ” ”医疗卫生服务体系规划》
《淮北市生态环境保护“十四五 ”规划》
《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与《淮北市城市总体规划（2016—2040年）》相符性分析：
1.市域公共设施规划
（1）规划目标
重点城镇按城市区级配套设置，一般城镇按城市社区级配套设置。
（2）医疗设施
全市域医疗设施按照主城区、镇、村三级规划。
主城区：继续加强对市级以上医院的扩建和新建，建立市医疗急救服务体系。
镇：要加强中心卫生院的建设，成为医疗保健中心。
村：建设村卫生室，提高服务水平。
2.公共设施用地规划医疗卫生用地：
淮北市区的大型综合性医院基本位于相山组团内，其他城市组团内设有一般医院或者卫生院。
存在问题：
a.现有医院大部分位于相山组团，周边用地较为紧张，绿化面积和车位不足，缺乏拓展空间。
b. 除了相山组团，其它各城市组团内的医院基础设施一般，需要改建扩建。
c. 社区卫生服务体系尚未形成，专业医院建设有待加强。
3.医疗卫生用地布局规划
规划期末，规划医疗卫生用地39.5公顷，人均用地0.42平方米。
规划对主城区内现有医院着重进行内部用地调整，建筑翻新和设备更新工作，视条件允许适当扩大其用地。
规划市级医院四处，分别位于淮海路（两处）、人民路、长山南路。组团级医院八处，分别位于开渠路、东山路、相山路、淮海 路、人民路、濉溪路、孟山路、烈山大道。
按““市级医院——组团级医院——居住区级医院 ””三级配套医疗卫生服务设施的模式。即在第一个层次上，对市级医院进行新建、扩建、改建，提高医疗标准，以建设大型现代化综合医院为核心，进一步发展特色专科医院。在第二个层次上，分别在各个城市组团内规划建设组团级医院，可以结合特色专科医院设置。在第三个层次上，
在各居住片区设置社区医疗机构，就近服务居住区居民。
全面推行社区卫生服务，每1万人口设置一个社区卫生服务站， 组建规范化的社区卫生服务机构，明确其医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导六项职能。
进一步发展和新建卫生防疫站、药品检验所以及医疗卫生研究所等机构，提高应对大型突发性公共卫生危机的能力，可结合各级医院就地扩建或改建。规划形成““一区两群、两轴两带 ””的空间布 局结构。
4.医疗卫生用地布局规划
规划期末，规划医疗卫生用地39.5公顷，人均用地0.42平方米。 规划为三级综合医院。
本项目属于医疗卫生行业，属于淮北市总体规划中的基础医疗卫生发展规划，且本项目污染物排放量较小，污水经自建的污水处理设施处理后，排入市政污水管网进入污水处理厂进行深度处理达标后外排；医疗废物经集中收集后暂存于自建的危废暂存间，后交由淮北龙铁医疗废物处置中心集中处置。因此本项目的建设是可行的。
二、与《淮北市“十四五 ”医疗卫生服务体系规划（征求意见 稿）》相符性分析：
表1-2  与““医疗卫生服务体系规划 ””相符性分析一览表
	序号
	规划内容
	本项目建设内容
	相符性

	1
	市级医院具备区域内急危病症、疑难病症诊治水平和科研教学辐射水平。县（区）级医院具备区域内整体综合性或专科性医疗服务水平。基层要具备常见病、多发病及慢性病诊疗能力，提升医 疗服务水平，实现首诊在基层、康复在基层，建立双向转诊制度，方便广大居民就医。
	本医院具备区域内急危病症、疑难病症诊治水平和科研教学辐射水平
	符合

	2
	制定临床专科建设发展规划，提高基层和区域的专科水平。开展中医临床专科建设，推广应用中医药技术。以发展优质医疗资源为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥示范、引领、带动和辐射作用，提高全市医技水平，促进医疗服务体系协调发展。
	本医院临床专科已建设完善，主推应用肾病。
	符合

	3
	到2025年，基本补齐全市医疗卫生突出的短板弱项，主要医疗卫生资源指标达到或超过全省平均水平，缩小与发达地区的差距，与全市经济社会发展水平相匹配。每千人医疗机构床位数达到7.5张左右，其中公立医院4.2张左右。
	本项目新增120 个床位（包含康养床位56张），对补齐全市医疗卫生突出短板有重要推进作用
	

符合

	4
	加强医疗卫生专网建设，高速宽带网络覆盖城乡各级医疗卫生机构。推进各级各类医疗卫生机构接入区域平台，以市 县两级全民健康信息平台为依托，促进 公立医院、公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等业务系统互联互通、信息共享和统一监管。
	本医院将建设内部专网，医院官网建设完善，业务系统互联互通、信 息共享方便统一监管。
	
符合



三、与《淮北市生态环境保护““十四五 ””规划》相符性分析： 
表1-3  与《淮北市生态环境保护“十四五 ”规划》相符性分析一览表
	序号
	规划内容
	本项目建设内容
	相符性

	1
	加强固定源污染综合治理。深入开展锅 炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求。
	本项目不涉及锅炉。
	符合

	2
	强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制，督促建设单位和施工单位落实施工工地扬尘管控责任，将施工工地扬尘治理与施工企业资质评价、信用评价等挂钩，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系，提高建筑施工标准化水平。
	项目施工期将严格落实““六个百分之百””扬尘防治措施。
	符合

	3
	加强危险废物安全处置。继续强化医疗废物管理工作，开展危险废物和危险化学品污染事故应急能力建设，防范环境污染风险。以提高危险废物资源化利用水平为重点，完善危险废物运输、转运和处理机制，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾进行处理处置的现象，培育技术先进、综合利用水平高、环境治理设施完善的危险废物持证经营单位，加强危险废物资源化利用，
确保危险废物安全处置利用率达到100% 。完善危险废物管理台账管理台帐、转移联单等管理制度，提高危险废物收集、
运输、处理处置的全过程信息化管理水平。
	项目医疗废物交由淮北龙铁医疗废物处置中心集中处置，运营期将完善危险废物管理台账管理台帐、 转移联单等管理制度， 提高危险废物收集、运输、处理处置的全过程 信息化管理水平。
	符合



四、与《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
规划内容：“第一节、划定落实国土空间控制线。划定落实耕地和永久基本农田保护红线。到2035年，淮北市耕地保有量不少于1637.74平方千米（245.66万亩）；优先将长期稳定利用耕地划入永久基本农田，全市永久基本农田面积不少于1449.37平方千米（17.41万亩）严格划定生态保护红线。到2035年，全市生态保护红线面积不少于33.89 平方千米。合理划定城镇开发边界。在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，避让自然灾害高风险区域，逐步形成集约紧凑的城镇空间格局。到2035年，全市划定城镇开发边界面积不高于292.47平方千米”。
本项目属于Q8411综合医院，位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，根据相关土地文件本项目不占用基本农田，因此本项目与《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（（(2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布，自2024年2月1日起施行)）中第一类鼓励类项目。
第三十七大项卫生健康中：1.小项医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务。2．重点人群健康服务：优生优育、生殖健康咨询与服务，卫生咨询、医疗知识等医疗信息服务和健康管理服务，婴幼儿健康管理，儿童早期发展，职业健康管理，老年医疗卫生。3．““互联网+医疗健康服务””，医疗大数据应用4．心理咨询服务5．中医养生保健服务
项目已经淮北市相山区发展和改革委员会发展改革委员会审核同意备案（项目代码：2412-340603-04-01-624643）。
因此，本项目的建设符合国家及地方相关的产业政策要求。
二、“三线一单 ”对照分析
1.1、生态保护红线
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，根据《安徽省生态功能区划》内容，本项目属于淮北平原北部农业生态亚区中的““濉宿煤炭开采、塌陷恢复与生态保护生态功能区 ””。主要包括淮北市及萧县南部及濉溪县地区，面积573.9km2 。本区位于淮北平原的北部，属黄淮平原的一部分，以冲积平原为主，在东北部和北部有低山丘陵分布。
根据2020年12月淮北市““三线一单 ””文件内容，淮北市内涉及的生态保护红线区规定内容有““淮北市烈山区分布有安徽大方寺省级自然保护区（五柳风景名胜区）及相山区安徽相山国家森林公园，是淮北市生态红线及一般生态空间，是需要优先保护的区域 ””。对照附图淮北市生态保护红线分布图，本项目距离最近安徽相山国家森林公园1.63km，距离较远，因而选址符合生态保护红线要求。
2 、环境质量底线及淮北市““三线一单 ””成果符合性分析
（1）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
①项目所在区域环境空气质量功能区属于二类区，区域内基本污染物中PM10 臭氧、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准要求。
②项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境质量良好。
③项目所在区域地表水环境老濉河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。
④项目所在区域地下水环境各项指标均能满足《地下水质量标 准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类III类标准要求。
本项目医疗废水一同进入自建的污水处理设施处理；生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理 后进入院区自建污水处理设施处理；达标后混合废水经管网进入污水处理厂进一步深度处理达标后部分排入老濉河，部分回用于淮北凌云电力中水厂；食堂油烟经油烟净化器处理之后经专用烟道排放，污水处理站配套二级活性炭吸附装置通过15m高排气筒高空达标排放；定期喷洒除臭剂、专职人员管理并加强绿化减少恶臭气体的排放；固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。
3 、资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的““天花板 ””。本项目不属于““两高一资””型企业，所用原材料均不属于致癌、致畸、致突变的““三致物质 ””和《剧 毒化学品名录》中规定的剧毒物质。
综上，项目运营期间水、电等用量，不会超过划定的资源利用上限上线。
4 、环境准入负面清单
根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不涉及其中的负面清单内容。
综上，本项目符合建设项目所在区域的环境功能区划，不违背安徽省生态功能区划的要求，不会触碰区域环境质量底线，且未列入环境准入负面清单。因此，本项目的建设符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准、政策和规范等的要求。
5.项目所在区管控单元识别
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋。根据安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home）识别结果：项目位于淮北市重点管控单元（ZH34060320275）。
经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。具体管控要求及交叠情况详见附件。具体情况见表1-4、图1-1。

表1-4 项目区所在的环境管控单元
	环境管控单边编码
	所属州（市）
	所属区县
	环境管控单元名称
	环境管控单元分类

	ZH34060320275
	淮北市
	相山区
	重点管控单元3
	重点管控单元
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图 1-1 项目环境管控单元识别分析截图


表1-5  环境管控单元管控要求符合性分析
	序号
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	.是否符合管控要求

	1
	空间布局约束
	在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 
禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 
严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 
严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建 
涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 
禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 
禁止新增化工园区。原则上禁止新建露天矿山建设项目。 
非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 
在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 
严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 
禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 
禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 
禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 
在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 
禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。 
禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 
在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 
禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 
任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 
在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动： 
（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； 
（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 
禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 
从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为： 
（一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。 
加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。 
严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 
对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。 
加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 
重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 
加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 
严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤 
项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。 
推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。
优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。 
加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 
对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 
城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。 
严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。 
加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。 
对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。 
对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 
对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 
对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 
重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 
严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。 
强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。 
企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。 
严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 
落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。 
坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 
引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 
严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 
新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。 
持续开展涉水“散乱污”企业 清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 
推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 
严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 
国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。
	本项目属于Q8411综合医院，不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。
	符合

	2
	污染物排放管 控
	环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（ PM2.5 ）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。 
化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 
严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 
新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。 
进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 
对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 
推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 
进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 
全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 
使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 
污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 
对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 
按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。 
新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。 
烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。 
已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 
铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 
城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 
实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。 
强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 
依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。 
深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。 
露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。 
合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。
农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。 
工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理。 
强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。 
县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。 
非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。 
建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》。 
裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。 
企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 
积极推进清洁生产审核，对焦化、 有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、 农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 
建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 
专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。 
实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 
所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。
开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。
	本项目属于Q8411综合医院，不属于排放重点大气污染物的项目。
	符合

	3
	资源开发效率 要求
	坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。 
推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。 
加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 
实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。 
推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。 
积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。 
大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代。
	本项目属于Q8411综合医院，不用散煤等高污染燃料。
	符合


三、选址环境可行性及规划符合性分析
（1）用地规划符合性分析
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，项目已取得国有土地使用证，根据土地使用证可知，本项目所在地批准的用途为商业服务用地，因此符合淮北市相山区的土地利用总体规划。
（2）环境承载能力
本项目周边500米范围内环境敏感对象为大唐淮北教育培训中心、恒基城渠沟新村、濉河花园3区、濉河花园北区、淮北市曲阳学校、顺和家园2期、合肥一六八中学教育集团淮北五中分校、恒基城渠沟新村、濉河花园3区等，无风景旅游点和文物古迹等。项目所在地交通方便，水电供应可靠。本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成当地环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。
同时周边主要分布为周边居民及学校等，不涉及工矿企业，因此外环境对本项目的影响较小。
（3）环境功能区划相符性分析
①项目所在区域环境空气质量功能区属于二类区，区域内的空气环境质量不能完全满足《环境空气质量标准》二级标准要求。
②项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境质量良好。
③项目所在区域地下水环境各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
综上，本项目在承载能力内选址符合土地利用规划，实施后不会降低区域环境质量现有的功能要求，项目选址可行。
对照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中““综合医院选址应当符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求 ””，符合性分析见下表：
表1-6  与《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）符合性分析
	序号
	规范要求
	本项目
	符合性

	1
	交通方便，宜面临2条城市道路。
	本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，交通方便。
	符合

	
2
	
宜便于利用城市基础设施。
	本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，城市基础 设施已建成使用，便于本项目利用。
	
符合

	3
	环境宜安静
	根据现场勘查，项目周边无工业企业，环境相对安静。
	符合

	4
	地形宜力求规整， 适宜医院功能布局。
	本项目占地约1333412314.83平方米， 地块呈矩形，场地平整，适宜医院功能布局。
	符合

	5
	远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压 线路及其设施。
	本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，周边无易燃、易爆物品的生产和储存区，远离高压线路及其设施。
	符合

	6
	不应临近少年儿童活动密集场所。
	本项目周边无儿童活动密集场所。
	符合

	
7
	不应污染、影响城市的其他区域。
	本项目建成运营后，按照要求配套建设相关治污设施，不污染、影响城市的其他区域。
	符合



四、与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析
对照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，符合性分析见下表：
表1-7  与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
	
	
	
	

	序号
	规范要求
	本项目
	符合性

	1
	新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集。
	本医院医疗废水经预处理后再进入污水处理站。
	符合

	
2

	特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。
	本医院检验科废水单独收集经预处理后再进入污水处理站，与医院污水
合并处理。
	符合

	3
	医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值10%～~20%。
	本医院污水处理站设计裕量取在测算值10%～~20%。
	符合

	
4
	医院污水处理过程 产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、
HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有 关规定。
	本医院运营过程中产生的污泥、废 渣的堆放严格执行《医疗废物集中
处置技术规范》、HJ/T177-2005及 HJ/T276-2006中的有关规定。
	符合



五、与《安徽省卫生健康委员会关于进一步加强医疗废物监督管理的通知》（皖环函〔2020〕437号）相符性分析
表1-8  与《皖环函〔2020〕437号》相符性分析
	序号
	规划要求
	本项目情况	Comment by 江水东流: 缺少本项目情况及符合性	Comment by zoe: 已完善相关政策符合性分析
	符合性

	1
	医疗废物集中处置单位负责医疗废物的及时转运、贮存和处 置，至少每2天到医疗卫生机构收集一次医疗废物，并根据医疗 卫生机构医疗废物产生情况适当增加转运频次，力争日产日清。 收集范围应当覆盖到乡镇（街道）卫生院、社区医院及所有一级 以上医院。医疗废物集中处置单位可以结合本地实际情况依托相 应医疗卫生机构或单独设立医疗废物集中暂存中心，用于收集、 暂存相应区域医疗卫生机构产生的医疗废物。设区市生态环境部 门应当将医疗废物集中暂存中心纳入医疗废物集中处置单位的 危险废物经营许可范围。 医疗卫生机构内的医疗废物临时贮存最长时间不得超过2 天。19张床位以下（含19张）的医疗卫生机构可以委托有贮存 设施的医疗卫生机构暂存，并由受委托医疗卫生机构统一交由医 疗废物集中处置单位处置。 乡镇（街道）卫生院、社区医院等医疗卫生机构应当建设专 用医疗废物贮存间，用于收集、暂存辖区村卫生室、门诊部、诊 所、卫生所、医务室、护理站等基层医疗卫生机构产生的医疗废 物。村卫生室、门诊部、诊所、卫生所、医务室、护理站等基层 医疗卫生机构应当将产生的医疗废物就近送交到相应乡镇（街 道）卫生院、社区医院等医疗卫生机构，至少每2日送交一次，所需医疗废物处置费用按照标准定期交给相应乡镇（街道）卫生 院、社区医院。
	本项目建立医疗废物的暂时贮存设施，且与医疗区和办公区等区域严格分离，医疗废物贮存时间不超过2天，每次清运后对医疗废物暂存间进行消毒
	符合

	2
	乡镇（街道）卫生院、社区医院、一级以上医院和医疗废物集中处置单位应当向所在市生态环境局申请开设安徽省固体废 物管理信息系统账户，依托安徽省固体废物管理信息系统建立医 疗废物管理台账，如实记录有关信息，申报医疗废物的种类、产 生量、流向、贮存、处置等有关资料，全面运行电子转移联单。 村卫生室、门诊部、诊所、卫生所、医务室、护理站等基层医疗卫生机构由相应乡镇（街道）卫生院、社区医院统一在安徽省固体废物管理信息系统建立医疗废物管理台账、申报登记医疗废物 相关信息。 在安徽省固体废物管理信息系统中设立省、市、县（区）生 态环境部门、卫生健康部门专用监管账户，对医疗卫生机构医疗 废物的种类、产生量、流向、贮存、处置实施信息化监管。
	严格执行危险废物申报登记和管理计划备案要求，规范医疗废物贮存场所(设施)管理，严格执行转移联单并做好交接登记
	符合


六、与《关于印发安徽省医疗机构废弃物综合治理工作实施方案》（皖卫医发〔2020〕11号文）相符性分析
表1-9  与《关于印发安徽省医疗机构废弃物综合治理工作实施方案》（皖卫医发〔2020〕11号文）相符性分析
	序号
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	1
	强化源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶(袋)。医疗机构要规范分类,明确流程,形成院内分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的管理系统。探索建立“安徽省医疗机构废弃物信息化监管平台”，做好与“安徽省固体废物管理信息系统”衔接。在“安徽省固体废物管理信息系统”中设立省、市、县(市、区)生态环境部门、卫生健康部门专用监管账户，对医疗机构废弃物的种类、产生量、流向、贮存、处置实施信息化监管。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，全程跟踪管理医疗废物的产生、暂存、交接、处置过程，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程管控。鼓励医疗机构使用具有追潮功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器,确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯
	医疗废物分类收集包装，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置，做好分类转运的管理系统
	符合

	2
	切实加强院内医疗废物管理。医疗机构要按照《医疗废物分类目录》等要求,制定具体的分类收集清单,严格实施分类收集,确保应分尽分。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求,依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶(袋)。规范医疗废物贮存场所(设施)管理,不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位,执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年
	严格执行危险废物申报登记和管理计划备案要求，规范医疗废物贮存场所(设施)管理，严格执行转移联单并做好交接登记
	符合

	3
	严格规范医疗废物转运和处置。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物,并根据医疗机构医疗废物产生速度和产生量适当增加转运频次，力争日产日清。按照
《医疗废物集中处置技术规范(试行)》转运处置医疗废物,防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。对于不具备上门收取条件的农村地区,可采取政府购买服务等多种方式,由第三方机构负责收集基层医疗机构的医疗废物,并在规定时间内交由生态环境部门批准的医疗废物集中处置单位。确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置
	生活垃圾设置垃圾桶分类收集，委托环卫部门清运处理；废包装材料、中药废渣统一收集，院内一般固废暂存场所暂存，定期外售；医疗废物分类收集包装，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；污水处理站产生的污泥统一收集，定期清理消毒，交由有资质单位处理，严格执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物中相关标准
	符合


七、与《医疗废物管理条例》（2011年修改）相符性分析
表1-10  与《医疗废物管理条例》相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性分析

	医疗卫生机构和废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病播和环境污染事故。
	本项目建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人
	符合

	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。
	本项目制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专（兼）职人员
	符合

	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
	本项目对院内从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训
	符合

	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
	本项目为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员配备特制成套工作服，并定期进行健康检查
	符合

	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
	本项目全院执行危险废物转移联单管理制度
	符合

	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
	本项目全院实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档
	符合

	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
	本项目对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物全过程登记制度和医疗废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄露、扩散
	符合

	医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。
	本项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》
	符合

	医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
	本项目建立医疗废物的暂时贮存设施，且与医疗区和办公区等区域严格分离，医疗废物贮存时间不超过2天，每次清运后对医疗废物暂存间进行消毒
	符合

	医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。
	本项目医疗废物内部运送工具使用周转桶，严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物暂存间，并定时消毒和清洁
	符合

	医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处理单位处。理前应当就地消毒
	本项目感染性医疗废物在院内就地消毒，医疗废物委托有资质单位收集处理
	符合



八、与《医院污水处理设计规范》（HJ 2029-2013）相符性分析
表1-11  与《医院污水处理设计规范》相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性分析

	凡现有、新建、改造的各类医院以及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水 部必须进行消毒处理。
	本项目所有污水均经污水处理站进行消毒杀菌处理
	符合

	含放射性物质、重金属及其他有毒、有害物质的污水，不符合排放标准时，须进行 单独处理后，方可排入医院污水处理设备或城市下水道。
	本项目不进行放疗、化疗，不产生含放射性物质的废水，不使用含重金属化学品，只进行少量的常规检验
	符合

	污泥必须经过有效的消毒处理。
	本项目污泥用次氯酸钠进行消毒处理
	符合

	处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。
	本项目污水处理站设置于北楼东侧，运行过程中产生微量恶臭气体如NH3、H2S，为减少恶臭的影响，污水站采用地埋式，定期投加除臭剂
	符合

	医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设置隔离带
	项目污水处理站设置于北楼东侧，运行过程中产生微量恶臭气体如NH3、H2S，为减少恶臭的影响，污水站采用地埋式，定期投加除臭剂
	符合

	在污水处理工程设计中，应根据总体规划适当预留余地。
	本项目污水产生量约59.061t/d， 建污水处理设备设计处理能力80t/d，留有余量
	符合

	处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置
	污水处理站安装流量计及报警仪等设备
	符合



九、与《医疗机构水污染物排放标准》相符性分析
表1-12  与《医疗机构水污染物排放标准》相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性分析

	污水处理设备排出的废气应进行除臭味处理，保证污水处理设备周边空气中污染物达到表3要求。
	本项目污水处理站设置于北楼东侧，运行过程中产生微量恶臭气体如NH3、H2S，为减少恶臭的影响，污水站采用地埋式，定期投加除臭剂
	符合

	栅渣、化粪池和污水处理设备污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。
	本项目污水处理站污泥按危险废物委托有资质单位处理
	符合

	污泥清掏前应进行监测，达到表4要求。
	本项目清掏前对污泥消毒监测，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求后委托处置
	符合

	洗相室废液应回收，并对废液进行处理。
	本项目影像科采用数字化影像传输与接收技术，直接用打印机打印结果，故无洗相废水产生。
	符合

	含油废水应设置隔油池处理。
	本项目食堂废水采用隔油池预处理。
	符合

	采用含氯消毒剂，排放标准执行预处理时，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。
	该项目采用次氯酸钠消毒，消毒接触时间≥1h，出水总余氯2-8mg/L。
	符合


根据上表，本项目污水站的建设符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的要求。综上，本项目建设符合相关政策。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目概况
淮北市九九医院管理有限责任公司拟投资32027500万元在安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋内建设淮北市康瑞九九医院项目。本项目于2025年3月20日2025年03月20日取得淮北市相山区发展和改革委员会发展改革委员会备案，备案文号““2412-340603-04-01-624643””。
根据《中华人民共和国环境保护环境法典》》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响评价文件。经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知本项目属于四十九、卫生 84，108中““医院 841””其他（住院床位20张以下的除外）类以及本项目不在《安徽省建设项目环境影响评价管理豁免名录（2020年本，试行）》（皖环发〔2020〕8号【2020】8号）中，因此环评形式为编制环境影响报告表。为此委托安徽辰沛环保科技有限公司承担环境影响评价工作，本单位在收集有关资料并深入进行现场踏勘的基础上，根据环境影响评价技术导则及其他有关及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，为项目的实施和管理提供参考依据。
二、项目环评类别
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家标准1号修改单（国统字〔2019〕66号[2019]66号），项目属于Q8411综合医院，本项目设置病床64张，康养床位56张。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，确定本项目环评类别为环境影响报告表。具体判定情况如下：
表2-1  项目环境影响评价文件类别判定
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	四十九、卫生 84

	108
	医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站） 8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机 构服务 8435；基层医疗卫生服务 842
	新建、扩建住院床位500张及以上的

	其他（住院床位20张以下的除外）

	住院床位20张以下的（不含20张住 
院床位的）


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于综合医院841，床位数64张，康养床位56张，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目不涉“床位500张及以上的（不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416）”和属于““疾病预防控制中心8431，床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412中西医结合医院8413、民族医院8414专科医院8415、疗养院8416””，因此，企业排污许可申请类别为““简化登记管理””。
同时，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目涉及通用工序水处理，拟新建污水处理站，污水处理能力为1580t/d。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目不涉及““纳入重点排污单位名录的””，““除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施””和““除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施””，因此，企业涉及污水处理站无需进行排污管理申报。
综上所述，本项目企业排污许可申请类别为““简化登记管理””。
表2-2 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）摘录
	行业
大类
	序号
	行业类别
	行业代码
	重点
管理
	简化管理
	登记管理

	四十九、卫生84
	107
	医院841，专业公共卫生服务843
	8415/8416/8411/8412/8413/8414/8431
	床位500张及以上的（不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416）
	床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）
	疾病预防控制中心8431，床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412中西医结合医院8413、民族医院8414专科医院8415、疗养院8416

	五十一、通用工序
	112
	水处理
	/
	纳入重点排污单位名录的
	除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施
	除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施


三、项目建设内容
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，租赁淮北凤凰山实业集团有限公司空空置房屋（该房屋系淮北恒基置业集团有限公司资产抵债给淮北凤凰山实业集团有限公司，详见《资产抵债协议书》），租赁物面积34026.20平方米，其中地下建筑面积10279.60平方米，地上建筑面积 23746.60 平方米。占地面积约20亩，利用现有两栋已建成商业综合楼(南楼11层、北楼6层)，南楼拟装修改造为护理康养中心（南楼56张康养床位），北楼装修改造为二级综合医院（64张病床），现需进行内外部装修和公共配套设施建设，配套相关医疗及护理康养设备设施，总装修改造面积34026平方米。占地面积约20亩，利用两栋已建成商业综合楼(安贞大厦)进行内、外部装修和公共配套设施建设，建设面积约34026.2平方米，设置医疗床位400张康养床位300张，配套净化系统、医用中心制氧等设施。建设内容包含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、基本用房及保障系统、护理康养中心等。项目主要建设内容如下。
表2-3 项目建设内容	Comment by ice: 没有地下室图纸，是设计不变吗
床位数为北楼56张，南楼252张，备案中明确南楼为二级综合医院，要求按120张病床写是否核算（明确哪些是康养护理床，哪些是病床）
护理康养中心按床位数188张床位计算是否行
床位数变化了，以前的设计的门诊量，医技人员数量，后勤人员数量是否有变化。




	工程名称
	单项工程名称
	建设内容
	工程规模
	建设性质

	主体工程
	北楼（二级综合医院）
	一层
	抢救大厅，门诊大厅（含药房），建筑面积287平方米；血液透析中心（室），建筑面积267平方米，病床数为21张处置室，治疗室，门诊和药房。
	租赁物面积34026.20平方米，其中地下建筑面积10279.60平方米，地上建筑面积 23746.60 平方米。设置医疗床位400张。普通门急诊人数160人。
设置医疗床位64张。
	依托已建成楼房，新增设备，租赁物面积34026.20平方米，其中地下建筑面积10279.60平方米，地上建筑面积 23746.60 平方米。

	
	
	二层
	体检科，建筑面积165平方米；输血科，建筑面积112平方米
	
	

	
	
	三层
	病房：病床数量为3332张；
	
	

	
	
	四层
	病房：病床数量为3332张；
	
	

	
	
	五层
	ICU、胃镜等病房：病床数量为34张；
	
	

	
	
	六层
	重症医学科，建筑面积367平方米，床位数量为9张；手术室585平方米；
	
	

	
	中间连廊
	一层
	检验科放射科，主要检测设备包括机房、CT扫描间、DR扫描间，MR、移动DR，面积277平方米。
	设置康养床位56张。

	

	
	
	二层
	肠胃镜，建筑面积216平方米；多功能检查室输液室；。
	
	

	
	南楼（护理康养中心）
	一层
	口腔科，建筑面积468平方米。眼科。
	
	

	
	
	二层
	诊室急诊科、彩超室、B超室。
	
	

	
	
	三层
	病房：康养病床床位数量为2308张。
	
	

	
	
	四层
	病房：康养床位病床数量为2308张。
	
	

	
	
	五层
	闲置。病房：病床数量为30张
	
	

	
	
	六层
	闲置。病房：病床数量为30张
	
	

	
	
	七层
	闲置。病房：病床数量为30张
	
	

	
	
	八层
	闲置。病房：病床数量为30张
	
	

	
	
	九层
	闲置。病房：病床数量为30张
	
	

	
	
	十层
	闲置。病房：病床数量为30张
	
	

	
	
	十一层
	病房：病床数量为30张闲置。
	
	

	辅助工程
	制氧站
	制氧能力1m3/min。
	/
	厂房原有依托新建增设备
/

	
	纯水制备
	纯水制备能力1m3/h。
	/
	

	仓储工程
	药房
	位于一层，用于药品存放和发放。
	/
	

	公用工程
	供水
	来自当地市政供水管网。
	用水量68459.426966.2t/a
	

	
	供电
	配电房，位于中间连廊一层，,建筑面积为210平方米，变压器容量300KVA.
由市政供电系统满足医院运营、生活需求。
	电量110万度
	依托原有电网

	
	排水
	项目采取雨污分流制，厂区雨水通过雨水管网排入园区雨水管网；本项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，检验科废水经中和预处理，再经厂区污水处理站处理后，经厂区总排口排入淮北市排水有限责任公司进一步处理。
	年排水量54303.9721557.265t/a
	依托原有管网

	环保工程
	噪声治理
	选用低噪声设备、距离衰减、隔声减振、合理布置等措施①设备选型选用低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。②高噪声设备，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器。③生产车间应采用隔声效果好的隔声门，隔墙采用隔声材料。④医院合理布局，生产设备均应布置于厂房内，高噪声设备尽量远离厂界，采取基础减震，厂房隔声，减小机械设备噪声对环境的影响。⑤加强管理，定期维护、保养机械设备及降噪设备，加强润滑，确保各种设施正常运转。⑥移动声源禁止鸣笛、加强车辆保养、减速慢行。厂房隔声、基础减振、加强机器维护、加强厂区绿化、使用低噪声机器等
	新建

	
	废水治理
	本项目厂区新建1座1580m3/d的污水处理站；本项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，检验科废水经中和预处理，再经厂区污水处理站处理后，经通过厂区总排口排入淮北市排水有限责任公司进一步处理。
污水处理站：处理规模1580t/d。处理工艺主要为““调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒 ””。
	新建污水处理站

	
	
	在线监测室：建筑面积m2。
	

	
	固废治理
	生活垃圾一般固废
	生活垃圾委托环卫部门处理。
	厂房依托新建危废暂存间、废液回收间

	
	
	危险废物
	项目拟在项目地南楼西侧设置1间15m2的危废暂存间。本项目主要危险废物包括医疗废物、污水处理站污泥、在线检测检验化验废液、废活性炭、废光氧灯管等，危险废物暂存危废暂存间定期交由资质单位处理。
	

	
	
	污泥
	污水处理站污泥统一收集，定期清理消毒后，交由有资质单位处置
	

	
	
	废包装材料、中药药渣
	统一收集，院内一般固废暂存场所暂存，定期外售
	

	
	废气治理
	污水处理站恶臭。
	污水处理设施采用地埋式处理设施，专职人员管理，排气口定期喷洒生物质除臭剂的措施污水处理站废气：集气罩或管道+光氧+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）高空排放（风量：8040m3/h，收集效率90%，处理效率90%，出口内径0.8m）。
检验科化验室废气：配套通风柜，高空排放。
食堂油烟：配套油烟净化装置，处理后通过烟道高空排放。
汽油发电机废气：集中收集通过烟道高空排放。
	

	
	
	应急发电机
	加强通风，加强绿化等措施
	

	
	
	食堂
	采取油烟净化器处理后专用烟道屋顶排放
	

	
	
	煎药废气
	采取加强通风的措施排放
	

	
	
	医疗废气
	采取加强管理、定期通风的措施排放
	

	
	
	化验室废气
	采取通风橱收集后，屋顶排放
	

	
	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，重点防渗区危废暂存间、两个化粪池、事故应急池、污水处理站；简单防渗区，其他区域；一般防渗区，除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。
	

	
	环境风险防范措施
	总图布置严格按照《建筑设计防火规范（GB50016-2014）》的要求。
b.液体化学品原料下设防漏托盘，危废暂存间地面均做防渗处理。
c.按照使用计划严格控制化学品（乙醇、次氯酸等）的暂存量，不过多存放；及时清理危废。
d.危废的存放设置明显标志，并由专人管理，定期检查。
e食堂等天然气使用区域配套安装可燃气体报警装置。
f.危险警示标识标牌。
g设置事故应急池20m3。
h.编制应急预案。
	

	
	环境管理和监测
	定期监测
	新建

	
	绿化
	院区、厂界绿化，绿化率为6.3%
	新建


注：辐射类设备及相关内容不在本次评价范围内，需另行评价。本项目不设洗衣房，不产生洗衣房废水。
四、项目生产设施清单
根据建设单位提供，项目主要生产设备见下表。
表2-4 项目生产设施清单
	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	产品型号
	位置

	1
	负氧吸引和氧气瓶（小）、袋*3
	1
	YXY-10L
	北楼一层（处置室）

	2
	呼吸机
	1
	SV350
	

	3
	转运呼吸机
	1
	V1
	

	4
	洗胃机
	1
	DWX-A
	

	5
	心肺复苏仪
	1
	MSCPR-1B
	

	6
	除颤仪
	1
	D2
	

	7
	移动无影灯
	1
	C7
	

	8
	紫外线清表灯车
	1
	ZXC-30
	

	9
	器材柜：喉镜、简易手动呼吸皮球、急救箱和冰箱
	1
	HTYG-/DW-LW128/
	

	10
	抢救床
	6
	HC-Q1
	北楼一层（治疗室）

	11
	监护仪
	6
	M12
	

	12
	血压计
	1
	YE660D
	

	13
	电动吸引器
	1
	7A-2
	

	14
	心电图机
	1
	H1
	

	15
	CT
	1
	ANATOM Precision
	南北楼连廊一层

	16
	DR
	1
	ASR-6850PF
	

	17
	MR
	1
	SuperMark 1.5T
	

	18
	移动DR
	1
	1000N1b
	

	19
	取片机
	2
	DR-500
	南楼一层

	20
	离心机
	1
	TDZ5-WS
	北楼二层（化验室）

	21
	大便常规
	1
	FEC-100
	

	22
	尿常规
	1
	UR-500
	

	23
	血凝四项
	1
	BC-5380CRP
	

	24
	生物分仪
	1
	BC-830S
	

	25
	血球分析仪
	1
	BC-5380CRP
	

	26
	生物柜
	1
	BSC-1100IIA2
	

	27
	输液床
	8
	SY-SHC
	南北楼连廊二层

	28
	输液座椅
	60
	SY-SY01
	

	29
	B超机
	2
	Resona I9S/DC-80S
	南楼二层

	30
	彩超
	1
	MX7S
	

	31
	心电图
	1
	H1
	

	32
	骨密度
	1
	OSTEOKJ7000+
	

	33
	硬化仪
	1
	YH-300
	

	34
	体脂秤
	1
	DT-150
	

	35
	氧气瓶
	5
	DYO-
	南楼三、五、七、九和十一层

	36
	无影灯
	5
	C7
	

	37
	治疗床
	5
	DP-XLC-D/DW-1
	

	38
	换药车
	5
	YN65F
	

	39
	抢救车
	5
	YN165F-06
	

	40
	多功能牵引床
	20
	RH-JYZ-A
	

	41
	普通牵引床
	25
	QY-100
	

	42
	手动上肢功能训练架
	20
	SZ-SG02
	

	43
	骑行车训练架
	20
	XY-800
	

	44
	上臂拉力椅
	5
	LL-Y01
	

	45
	平衡镜
	5
	PHJ-120
	

	46
	跑步机
	5
	KP-200
	

	47
	平衡动能踏步桥
	5
	TPQ-03
	

	48
	平衡动能桥
	5
	PHQ-05
	

	49
	理疗床
	20
	TL-01
	

	50
	紫外线光灸床
	20
	ZG-300
	

	51
	特压电磁波治疗仪
	15
	TDP-L3
	

	52
	低、高频电磁波治疗仪
	10
	DL-200
	

	53
	体外冲击波治疗仪
	5
	ESWT-1000
	

	54
	局部熏蒸治疗机
	10
	XZ-II
	

	56
	心肺复苏仪
	1
	MSCPR-1B
	北楼五层

	57
	简易呼吸器
	1
	AMBU SPUR II
	

	58
	心电图
	1
	ND12A
	

	59
	电动吸引器
	1
	7A-2
	

	60
	除颤仪
	1
	S1
	

	61
	输液泵
	1
	ME9
	

	62
	紫外线除菌灯
	1
	ZW30S19W
	

	63
	血气分析仪
	1
	BF-7600Plus
	

	64
	配药台（高低柜）
	1
	HTYG-
	

	65
	输血加压带
	1
	JYD-01
	

	66
	移动无影灯
	1
	C7
	

	67
	治疗车
	1
	YN145
	

	68
	软椅
	1
	RY-Y02
	

	69
	氧气瓶
	1
	DYO-10L
	

	70
	氧气流量表
	1
	YLL-01
	

	71
	电动吸痰机
	1
	XT-1
	

	72
	负压吸引装置
	1
	YX-23
	

	73
	负压吸引器 
	1
	YX-23
	北楼六层

	74
	麻醉剂 
	1
	AX-5
	

	75
	呼吸机
	1
	V2A
	

	76
	血压计
	10
	YE660D
	南楼四、六、八和十层

	77
	体温表
	10
	TW-01
	

	78
	生活水泵房
	1
	/
	

	79
	消防水泵房
	12
	/
	

	80
	消防通风两用低噪声柜式离心风机
	5
	HTFC-I-30    L=33600CMH    P=401Pa
	车库

	81
	混流式风机
	2
	SWF(B)-I-NO.10   L=44054CMH    P=228Pa
	车库

	82
	混流式风机
	1
	SWF(A)-I-NO.10   L=27687CMH    P=215Pa
	车库

	83
	混流式风机
	1
	SWF(B)-I-NO.4   L=3064CMH   P=347Pa
	泵房

	84
	混流式风机
	1
	SWF(B)-I-NO.4   L=3064CMH   P=347Pa
	泵房

	85
	混流式风机
	1
	SWF(A)-I-No.7.5   L=13500CMH   P=230Pa
	前室

	86
	废水处理设施（中和池预处理+化粪池隔油池预处理；调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒）
	1
	污水处理站，处理能力80t/d
	


表2- 项目生产设施清单
	序号
	设备名称
	数量
	产品型号
	位置

	1全自动生化分析仪（线上）
	1
	CS-2000
	检验科
	北二楼中间的房间
	

	2全自动化学发光免疫分析仪（线上）
	1
	CM-640i
	检验科
	
	

	3全自动凝血分析仪（线上）
	1
	BCA-4000
	检验科
	
	

	4全自动血细胞分析仪（线下）
	1
	BF-7600Plus
	检验科
	
	

	5全自动尿液分析仪（线下）
	1
	FUS-3000Plus
	检验科
	
	

	6口腔CT
	1
	SMART3D-XS
	口腔科
	南一楼中间
	

	7牙科X光机
	1
	RAY98M
	口腔科
	
	

	8牙科综合治疗台
	3
	SL8900
	口腔科
	
	

	9牙髓活力测试仪
	1
	DY-310
	口腔科
	
	

	10牙周治疗仪
	1
	PT-B
	口腔科
	
	

	11根管治疗仪
	1
	Endo Smart+
	口腔科
	
	

	12牙齿美白仪
	1
	V-M1-B
	口腔科
	
	

	13种植牙手术设备
	1
	Implamter
	口腔科
	
	

	14多功能病床
	5
	YN1250A-11
	病房
	北3、4、5层；南楼3、4、5、6、7、8、9、10、11层
	

	15床头柜
	5
	YN20D-01
	病房
	
	

	16心电监护仪
	3
	ND12A
	病房
	
	

	17氧气供氧系统
	1
	DYO-40Y
	病房
	
	

	18输液泵
	5
	ME900
	病房
	
	

	19微量注射泵
	5
	M260A
	病房
	
	

	20病历车
	5
	YN65F-27
	每层的护理站
	
	

	21治疗车
	5
	YN145F-26
	每层的护理站
	
	

	22医用冰箱
	5
	DW-LW128/DW-LW258
	每层的护理站
	
	

	23转运呼吸机
	1
	V1A
	每层的护理站
	
	

	24除颤仪
	2
	S1A
	每层的护理站
	
	

	25电动吸引器
	2
	7A-23D
	每层的护理站
	
	

	26超声雾化器
	2
	402AI
	内科护士站
	
	

	27血液透析机
	15
	TQS-88
	透析室
	北一楼南拐角
	

	28腹膜透析机
	4
	TQS-88
	透析室
	
	

	29纯水机
	1
	ZYQX-1000L
	透析室
	
	

	30冷光源
	1
	EPK-i5500c
	胃肠镜室
	二楼连廊北边的房间
	

	31胃镜
	1
	EG29-iloc
	胃肠镜室
	
	

	32肠镜
	1
	EC38-ilocf
	胃肠镜室
	
	

	33高频电刀
	1
	H40000
	手术室、icu
	北六楼
	

	34心电图机
	2
	H12
	手术室、icu
	
	

	35麻醉机
	1
	AX-500A
	手术室、icu、胃肠镜室
	北六楼、连廊二楼
	

	36监护仪
	2
	ND12A
	手术室、icu、胃肠镜室
	
	

	37不锈钢无菌车
	1
	JK-1037
	各科室、护理站
	
	

	38清洗槽
	1
	DX-2000
	胃肠镜室
	连廊二楼
	

	39超声波清洗机
	1
	DG-CL65
	手术室、icu
	北六楼
	

	40落地式煮沸消毒器
	1
	JK-DYJ1500
	手术室、icu
	
	

	41全自动清洗机
	1
	HTYQ-360
	手术室、icu
	
	

	42医用双门不锈钢干燥柜
	1
	HTYG-500
	手术室、icu
	
	

	43大型脉冲真空压力蒸汽灭菌器
	1
	WF-800DM
	手术室、icu
	
	

	44过氧化氢低温等离子体灭菌器
	1
	HTYD-160LA
	手术室、icu
	
	

	45胎儿监护仪
	1
	F6
	妇科
	北二楼
	

	46妇科超声机
	1
	LX6
	妇科
	
	

	47心电监护仪
	2
	ND12A
	妇科
	
	

	48除颤仪
	2
	S1A
	急诊室、手术室
	北六楼
	

	49呼吸机
	2
	V2A
	急诊室、手术室
	
	

	50输液泵
	5
	ME900
	急诊室、手术室
	
	

	51吸引器
	2
	7A-23D
	急诊室、手术室
	
	

	52抢救车
	5
	YN165F-06
	急诊室、手术室
	
	

	53心肺复苏机
	2
	MSCPR-1B
	急诊室、手术室
	
	

	54120急救车
	4
	HCQ5044XJHJX6
	急诊
	停车场
	

	56便携呼吸机
	1
	EV5
	急诊
	
	

	57除颤仪
	2
	S1A
	急诊
	
	

	58心电图机
	2
	H12
	急诊
	
	

	59血压计
	5
	YE660D
	急诊
	
	

	60血糖仪
	5
	580
	急诊
	
	

	61急救箱
	5
	P300
	急诊
	
	

	62核磁1.5T（常规）
	1
	i_space
	放射科
	一楼连廊南
	

	63CT64排
	1
	T urbotom 2400
	放射科
	
	

	64DR
	2
	1000N1b
	放射科
	
	

	65心脏彩超
	1
	Resona R9T
	检验科
	北楼二楼
	

	66妇科彩超
	1
	Versana Premier Plus
	检验科
	
	

	67超声刀
	1
	UCHP10080
	手术室
	北六楼
	

	68高频电刀
	1
	H40000
	手术室
	
	

	69呼吸机
	2
	V2A
	手术室
	
	

	70心电图机
	2
	H12
	手术室
	
	

	71除颤仪
	2
	S1A
	急诊室、手术室
	
	

	72石膏锯
	1
	NS-4042
	骨科
	南二楼
	

	73吊塔
	1
	Hyport B30
	骨科、手术室
	
	

	74监护仪 
	2
	M12
	急诊室、手术室
	
	

	75除颤仪
	2
	S1A
	急诊室、手术室
	
	

	76呼吸机 
	2
	V2A
	急诊室、手术室
	
	

	77心电图机
	2
	H12
	体检中心
	南二楼
	

	78超声骨密度仪
	1
	OSTEOKJ7000+
	体检中心
	
	

	79电子血压仪
	1
	RBP-7000
	体检中心
	
	

	80身高体重测量仪
	1
	DST-500
	体检中心
	
	

	81检查床
	2
	YN29C-04
	各科室
	北二楼
	

	82肺功能检测仪
	1
	FGC-A+
	体检中心
	南二楼
	

	83裂隙灯显微镜
	1
	YZ5X
	眼科
	南一楼东部
	

	84压平眼压计
	1
	SK-5000A
	眼科
	
	

	85视力表灯箱
	1
	YUANYAN
	眼科
	
	

	86免散瞳眼底照相机
	1
	SK-660A
	眼科
	
	

	87检眼镜
	1
	YZ11D
	眼科
	
	

	88智能红外光灸疗机
	1
	HW-4802
	康复科
	北二楼
	

	89多体位医用诊疗床
	1
	DP-XLC-D/DW-2
	康复科
	
	

	90熏蒸治疗机 (双头) 局部
	1
	RH-XZ-E
	康复科
	
	

	91
	多功能牵引床
	1
	RH-JYZ-A
	康复科
	

	92
	电脑恒温电蜡疗仪
	1
	HW-2816
	康复科
	

	93
	特定电磁波治疗仪
	1
	TDP-L-I-9A
	康复科
	

	94
	深层肌肉刺激仪
	1
	RH-DMS-C
	康复科
	

	95
	体外冲击波治疗仪
	1
	HW-1803
	康复科
	

	96
	多体位医用诊疗床 (电动)
	1
	DP-XLC-D/DW-1
	康复科
	

	97
	电脑中频治疗仪
	1
	RH-ZP-B
	康复科
	

	98
	短波治疗机
	1
	HW-2410
	康复科
	

	99
	平衡功能训练及评估系统
	1
	DP-PHY
	康复科
	

	100
	简易上肢功能评价器
	1
	DP-SZJ
	康复科
	

	101
	角度尺
	1
	DP-JDC
	康复科
	

	102
	背力计(电子显示)
	1
	DP-BLJ
	康复科
	

	103
	吞咽神经和肌肉电刺激仪
	1
	HW-4001T
	康复科
	

	104
	OT桌(可调式)
	1
	DP-OTZ
	康复科
	

	105
	言语训练卡片
	1
	DP-YYK
	康复科
	

	106
	肌电生物反馈刺激仪 (镜像)
	1
	SD-RH-SJJD-2
	康复科
	

	107
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	1
	YZ-2101
	康复科
	

	108
	低频电磁脉冲治疗仪 (骨伤治疗仪)
	1
	RH-DC-A
	康复科
	

	109
	立体动态干扰电治疗仪
	1
	HW-1701
	康复科
	

	110
	红外偏振光治疗仪
	1
	HW-3201
	康复科
	

	111
	红光治疗仪
	1
	RH-GL-A
	康复科
	

	112
	四肢联动康复训练仪 (情景互动)
	1
	RH-SZLD-IA
	康复科
	


七、项目主要原辅材料和能源消耗
根据建设单位提供，项目主要原辅材料和能源消耗见下表。
表2-5 项目原辅材料、能源消耗指标
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	原辅材料名称
	包装规格/型号
	年用量
	一次最大储存 量
	储存位置
	用途

	1
	中药饮片
	1.0kg/袋
	9866kg
	875kg
	药房
	中医治疗

	2
	西药
	/
	2.6t
	0.25t
	药房
	治疗

	3
	纱布
	84*1000cm
	300 包
	10 包
	药房
	治疗

	4
	注射器
	1.5.20.50ml
	21000 支
	1000 支
	药房
	治疗

	5
	棉签
	10.15.20cm
	2060 袋
	20 袋
	药房
	治疗

	6
	一次性手套
	M 、L 号
	500 包
	50 包
	药房
	治疗

	7
	75%酒精
	500ml
	0.2t
	0.0062t
	药房
	治疗、消毒

	8
	95%酒精
	500ml/瓶
	0. 1t
	0.0043t
	药房
	消毒

	9
	50%戊二醛
	2.5L/桶
	0.25t
	0.009t
	药房
	消毒

	10
	碘伏
	500ml/瓶
	0.72t
	0.006t
	药房
	消毒

	11
	汽油
	200L/桶
	0.2t
	0.2t
	发电机房
	发电

	12
	10%次氯酸钠
	25kg/桶
	0.2t
	0.025t
	药房污水处理站
	消毒及废水处理

	13
	30%次氯酸钠
	1000kg/桶
	3.0t
	0.475
	污水处理站
	废水处理

	1413
	PAC
	25kg/桶
	25kg
	25kg
	污水处理站
	废水处理

	15
	PAM
	25kg/袋
	25kg
	25kg
	污水处理站
	废水处理

	16
	水
	市政自来水管网
	26996.495t
	/
	市政自来水管网
	办公生活

	17
	天然气
	市政天然气管道
	300m3
	/
	市政天然气管道
	食堂

	18
	电
	/
	100万kW·h/a
	/
	市政电网
	办公生活



	序号
	名称
	组分规格、形态
	最大存储量（t/套）
	年耗量
	备注

	1
	无菌留置引流导管[H型H-20F]H型H-20F0.5亿颗
	
	
	
	

	2
	无菌留置引流导管[R型R-8.5F]R型R-8.5F
	
	
	
	

	3
	康派特医用胶(喷涂型)[1.5ml]1.5ml0.014
	
	
	
	

	4
	10cm/2000支-包
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	100.2
	
	
	
	
	

	110.283有机供应间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	采购，汽车运输
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	


12PAM25kg/袋25kg25kg污水处理站表2-86 主要原辅材料理化性质
	序号
	名称
	理化性质

	1
	无水乙醇
	无色透明；易燃易挥发的液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。具有吸湿性。能与水形成共沸混合物。蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限4.3-19.0（体积）。无水乙醇相对密度0.7893（20/4℃），熔点-117.3℃，沸点78.32℃，折射率1.3614，闪点（闭杯）14℃。工业乙醇（含乙醇95）折射率1.3651，表面张力（20℃）22.8mN/m，粘度（20℃）1.41mPa·s，蒸气压（20℃）5.732kPa，比热容（23℃）2.58J/(g·℃))，闪点12.8℃，相对密度0.816，沸点78.15℃，凝固点-114℃，自燃点793℃。密度：0.789。LD50:7060 mg/kg（兔经口）；7430 mg/kg（兔经皮）
LC50:37620 mg/m3，10小时（大鼠吸入）R11：非常易燃

	2
	PAC丙酮
	PAC是一种无机高分子混凝剂，化学式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中 m 代表聚合度， n 表示 PAC 产品的中性程度。PAC 通常为黄褐色或红褐色粉末（固体形态）或淡黄色 至棕红色透明液体（液体形态）。PAC 具有优异的溶解性和稳定性，能够在水中迅速水解产生大量带正电荷的胶体，有效吸附水中带负电荷的悬浮颗粒及胶体物质。PAC   的混凝效果与其中的 OH 和 AL 的比值（n 值大小）有密切关系，适宜的 pH 范围为 5-9。最简单的饱和酮，无色易挥发易燃液体，微有香气。熔点-94.6℃，沸点56.1℃，相对密度0.7848(20/4℃)，折射率1.3588，闪点（开杯）-16℃，粘度（25℃）0.316mPa·s。有特殊气味，具辛辣甜味。丙酮蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物，爆炸极限2.15-13.0（体积）。自燃点538℃。能与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等混溶。能溶解油、脂肪、树脂和橡胶。丙酮以游离状态存在于自然界中。茶油、松脂精油、柑橘精油都含有丙酮；人尿和血液、动物尿和海洋动物的组织及体液都含有少量的丙酮。糖尿病患者的尿中丙酮含量异常地增多。密度0.79。属微毒类LD50:5800mg／kg（大鼠经口）；20000mg／kg（兔经皮）LC50：R11：非常易燃。
R36：刺激眼睛。
R66：反复接触可能导致皮肤干燥或皴裂。
R67：蒸汽可能导致嗜睡和昏厥。

	3
	次氯酸钠异丙醇
	是一种无机含氯消毒剂。固态次氯酸钠为白色粉末，一般工业品是无色或淡黄色液体，具有刺激气味，易溶于水生成烧碱和次氯酸。次氯酸钠用于纸浆、纺织品和化 学纤维中作漂白剂，水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂等。无色透明可燃性液体，有类似乙醇的气味。熔点-88.5℃，凝固点-89.5℃，沸点82.45℃，蒸气压（20℃）4.4kPa，相对密度0.7855（20/4℃），折射率1.3772，粘度（20℃）2.4mPa·s，闪点22℃。在空气中自燃上限7.99，下限2.02。能与水、乙醇、乙醚及氯仿混溶。密度0.785.属微毒类LD50:5045mg／kg（大鼠经口）；12800mg／kg（兔经皮）LC50：第3.2类 中闪点易燃液体。

	4
	PAM 甲苯
	PAM 是一种有机高分子絮凝剂，根据其离子性质可分为非离子型、阴离子型、阳 离子型及两性离子型。PAM 分子链上含有大量酰胺基团，易于与水分子形成氢键，具 有良好的水溶性和链状结构。PAM 通常为白色粉末或乳液形态，平均分子量从数千到 数千万以上。PAM 具有高分子量、低粘度、强吸附性等特点，能够在水中迅速扩散并 形成网状结构。无色透明液体，有类似苯的气味，毒性中等，可燃。熔点-95℃，沸点110.6℃，14.5℃（1.94kPa），相对密度0.8667（20/4℃），折射率1.49414，闪点4.44℃，自燃点536.1℃。溶于乙醇、苯、乙醚，不溶于水。在空气中爆炸极限为1.27-7.0。本品与醋酸形成恒沸点混合物，沸点为104-104.2℃，熔点为-9.5℃。密度0.867.LD50:5000 mg/kg（大鼠经口）；12124 mg/kg（兔经皮）
LC50:20003mg/m3，8小时（小鼠吸入）R11：非常易燃。
R38：刺激皮肤。
R63：可能危害未出生婴儿。
R65：若吞咽可能伤害肺部器官。
R67：蒸汽可能导致嗜睡和昏厥。

	5
	异丙醇胺
	异丙醇胺具有旋光性，常温为液体。凝固点1.4℃，沸点160℃，59.5℃(0.133kPa)，相对密度0.9681(20/20℃)，粘度(20℃）31mPa·s，折射率1.465，闪点80℃。溶于水和乙醇，水溶液呈碱性，能与酸反应生成酯，与酸的卤化物反应生成酰胺基化合物。由环氧丙烷与氨水反应制得。
分子量（Molecular Weight）:75.11。

	6
	磷酸三异丁酯
	磷酸三异丁酯化学性质沸点:205°C(lit.）密度：0.965g/mLat20°C(lit.）蒸气压：0.002hPa(20°C）折射率：n20/D1.420闪点：150°C储存条件：Storebelow+30°C.溶解度：0.26g/l形态：Oil颜色：Colourless水溶Chemicalbook解性：264mg/Lat25℃InChIKey:HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-NLogP:3.72at25℃CAS数据库：126-71-6(CASDataBaseReference)EPA化学物质信息：Triisobutylphosphate(126-71-6)

	7
	二甲苯磺酸钠
	1.性状：白色结晶粉末，类似石油气味
2.密度（g/mL,15℃）：1.17
3.相对蒸汽密度（g/mL，空气=1）：未确定
4.熔点（ºC）：27
5.沸点（ºC，常压）：157
6.折射率：1.405 
7.闪点（ºC）：未确定
8.自燃点或引燃温度（ºC）：未确定
9.比旋光度（º）： 未确定
10.蒸气压（kPa,25ºC）：未确定
11.饱和蒸气压（kPa,60ºC）：未确定
12.燃烧热（KJ/mol）：未确定
13.临界温度（ºC）：未确定
14.临界压力（KPa）：未确定
15.油水（辛醇/水）分配系数的对数值：未确定
16.爆炸上限（%,V/V）：未确定
17.爆炸下限（%,V/V）：未确定
18.溶解性：=10 g/100 mLat20ºC，易溶于水，溶液呈弱碱性。
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	异丙醇胺
	是一种化学物质，分子式H2-NCH2CH(OH)-CH3。异丙醇胺具有旋光性，常温为液体。凝固点1.4℃，沸点160℃，59.5℃(0.133kPa)，相对密度0.9681(20/20℃)，粘度(20℃）31mPa·s，折射率1.465，闪点80℃。溶于水和乙醇，水溶液呈碱性，能与酸反应生成酯，与酸的卤化物反应生成酰胺基化合物。由环氧丙烷与氨水反应制得。
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	NaOH
	氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。
NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。
危险性类别：腐蚀性。
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	铂-二乙烯基四甲基二硅氧烷
	CAS No.68478-92-2.铂(0)-1,3-二乙烯-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷，一种化学物质，分子式：C8H18OPtSi2。铂(0) - 1,3-二乙烯基四甲基二硅氧烷络合物； 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂络合物; Karstedt催化剂； 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂; 二乙烯四甲基二硅氧烷铂盐。外观与性状：黄色液体；密度：0.855g/mL；沸点：138ºC；闪点：86。
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	H2SO4
	硫酸(化学式:H₂SO₄)，硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右;后者可得质量分数98.3%的纯浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。
硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。无色粘稠状液体,有强腐蚀性,有刺激性气味,易溶于水,生成稀硫酸。急性毒性:LD502140mg/kg(大鼠经)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入);320mg/m³，2小时(小鼠吸入)

	15
	FeSO4
	硫酸亚铁是一种无机物，化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味。其结晶水合物为在常温下为七水合物，俗称“绿矾”，浅绿色晶体，在干燥空气中风化，在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁，在56.6℃成为四水合物，在65℃时成为一水合物。硫酸亚铁可溶于水，几乎不溶于乙醇。其水溶液冷时在空气中缓慢氧化，在热时较快氧化。加入碱或露光能加速其氧化。相对密度(d15)1.897。 有刺激性。硫酸亚铁可用于色谱分析试剂、点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐。硫酸亚铁还可以作为还原剂、制造铁氧体、净水、聚合催化剂、照相制版等。
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	H2O2
	过氧化氢（hydrogen peroxide），是过氧化氢的水溶液，常用于杀菌消毒。过氧化氢溶液（含量大于8%）是易制爆化学品。H2O2 俗名过氧化氢。市售的商品一般是30%和3%水溶液，但浓度可达90%以上。贮存时会分解为水和氧，见光，受热或有杂质进入会加快分解速率。可加少量N-乙酰苯胺、N-乙酰乙氧基苯胺等作稳定剂。在不同的情况下可有氧化作用或还原作用。可用作氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氯剂，并供制火箭燃料、有机或无机过氧化物、泡沫塑料和其他多孔物质等。急性毒性：LD50 4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50 2000mg/m3，4小时（大鼠吸入）
致突变性：微生物致突变：
鼠伤寒沙门氏菌10μL/皿；大肠杆菌5ppm。姊妹染色单体交换：仓鼠肺353μmol/L。
致癌性：IARC 致癌性评论：动物可疑阳性。
危险性类别：爆炸性、强氧化剂
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	PAC
	聚合氯化铝（PAC），简称聚铝，是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度，n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除有毒物及重金属离子，性状稳定，常作为新兴净水材料、混凝剂，被广泛应用于饮用水、工业废水和城市污水的净化处理中。
聚合氯化铝，其类型分为饮用水用和工业水用2种，分别执行不同的相关标准，外观颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色，形态分为液体和固体2种。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
聚合氯化铝溶胶中存在的聚合物形态主要有:单体Al3+，Al(OH)2+，Al(OH)2+，二聚体Al2(OH)24+，聚十三铝[AlO4Al12(OH)24·（H2O）127+(简称A113)及更高聚合度的聚合铝离子等，各形态在一定条件下可以相互转化，其化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m(n为1到5范围内的整数；m为聚合度,整数,m≤10) 。其聚合度和分子量目前尚不能进行准确测定，通常以盐基度B(B为聚合铝中的羟基与3倍铝离子的摩尔比)作为衡量指标。



八、劳动定员和工作制度
①根据企业提供的资料，本项目设立床位120张，建设二级老年医院（北楼64张住院病床）和护理康养中心（南楼56康养床位）。
②根据《综合医院建设标准》，日门(急)诊量按床位数的3倍计，普通门急诊人数为192人/日。
③根据《医疗机构基本标准（试行）》，卫生技术人员数量按照床位数乘以医院等级对应系数，本项目为二级综合医院，系数取0.88，则卫生技术人员数量为56人。
④根据《医疗机构基本标准（试行）》，护士数量按照每床大于等于0.4计算，则护士数量为26人。医护人员72人，
⑤陪护人员按每床位1人计算，则陪护人员数量为64人。
⑥医院后勤职工100人。
⑦康养老人56人。
⑧康养护理中心职工50人
九、厂区平面布置
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋。
北楼：一层设置抢救大厅，处置室，治疗室，门诊和药房；二层体检科，输血科；三层设置病床32张；四层设置病床32张；五层设置ICU、胃镜等；六层设置重症医学科和手术室。
中间连廊：一层放射科，主要检测设备包括机房、CT扫描间、DR扫描间，MR、移动DR；二层设置输液室。
北楼：一层设置口腔科，眼科；二层急诊科、彩超室、B超室；三层设置康养床位数量为28张；四层设置康养床位数量为28张。

主要环保设施分布，危废暂存间位于南楼西侧；污水处理站位于项目地东北北楼东侧；汽油发电机废气、检验科化验废气及食堂油烟通过管道排放。
本项目设计符合现代科学医疗理念，总体布局中充分考虑病属、陪护人员、医务人员及其他工作人员需求，项目区功能分区明确，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，同时满足医疗、生活、服务、交流、休息等多方面的建筑空间及景观，且用地布局紧凑，节约用地。根据当地气候条件，建筑物的朝向、间距、自然通风、采光和院区绿化均达到了标准要求，提供了较为良好的医疗工作环境。
综上可知，本项目对污染物采取一定的防治措施，污染物均达标后排放，对周围环境影响轻微，因此选址合理。
各楼层内的布局均按照医疗流程进行布置，减少了人员行程，不但节约成本和时间，而且也使得医院的布局紧凑，大大大大促提高了患者的看病效率。总平面布置满足医疗流程需求，因此，项目的总平面布置合理。项目平面布置详见附图3。
十、公用工程
1.1、给水
拟建项目水源来自城市自来水管网，从就近市政道路给水管网上引入给水管，经水表计量后，,在基地内布置环状供水管网，供本工程各用水点消防和生活用水。本项目用水对象主要参数如下：
根据《综合医院建设标准》，日门(急)诊量按床位数的3倍计，普通门急诊人数为192人/日。
根据《医疗机构基本标准（试行）》，卫生技术人员数量按照床位数乘以医院等级对应系数，本项目为二级综合医院，系数取0.88，则卫生技术人员数量为56人。
根据《医疗机构基本标准（试行）》，护士数量按照每床大于等于0.4计算，则护士数量为26人。
陪护人员按每床位1人计算，则陪护人员数量为64人。
床位数：374张
陪护人员：按374人计算
普通门急诊人数：160人。
厨房就餐人数按200人计算。
康养中心床位56张，职工50人。
医护人员：总计592人；
厨房就餐人数按500人计算。
本项目设置洗衣房，用水定额(50L/d.人)，使用人数374人。本项目不单独设洗衣房，无洗衣用水。

运营期废水主要包括：生活污水生活废水、医疗废水、煎药器清洗废水、地面保洁废水等。

1、 生活用水与生活污水
①住院病人房用水
本项目设有床位37464张，病房入住率按100%计算，则住院病人最多为37464人，根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T 679-2025)，住院部用水量400L/（人·次），根据《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）（2024修订）第6.2.2条，病房设浴室、卫生间和盥洗设施，每床位每天用水量为250～400L。结合淮北地区实际情况，本项目病人用水取0L/人·d，病人用水量为93.525.6m3/d，（9344m3/a）。污水产生以用量的80%计，则产生量为20.48m3/d（7475.2m3/a）。
②普通门急诊门诊用水
根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T 679-2025)，急诊部、门诊部用水量35L/（人·次）参照《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）第6.2.2条，用水系数10～15L/人·次（取值15L/人·次），，门诊病人16092人/天，则用水量为6.72m3/d，（2452.8m3/a）；污水产生以用量的80%计，则产生量为5.376m3/d（1962.24m3/a）。
③陪护人员用水
医陪护人员64人，用水按15L/人·天，用水量为0.96m3/d，（350.4m3/a）。污水产生以用量的80%计，则产生量为0.768m3/d（280.32m3/a）。
④医务人员用水
医护人员26072人，参照《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）第6.2.2条，用水系数150～250L/人·次，结合淮北地区实际情况，本环评取值150L/人·次，用水量为3910.8m3/d，142353942m3/a。污水产生以用量的80%计，则产生量为31.28.64m3/d（113883153.6m3/a）。.
⑤医院后勤职工用水
医院后勤职工332100人，参照《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）第6.2.2条，用水系数80～100L/人·次，结合淮北地区实际情况，本环评取值80L/人·次，用水量为26.568.0m3/d，9694.42920m3/a。污水产生以用量的80%计，则产生量为21.2486.4m3/d（7755.5202336m3/a）。.
⑥康养中心养老人员用水
本项目设有床位56张，床位入住率按100%计算，则康养中心最多为56人，根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T 679-2025)，结合康养医院实际，住院部用水量200L/（人·次），病人用水量为11.2m3/d（4088m3/a）。污水产生以用量的80%计，则产生量为8.96m3/d（3270.4m3/a）。
⑦康养中心养职工用水
本项目康养中心职工50人，用水量按50L/d计算，用水量为2.5m3/d（912.5m3/a），污水产生以用量的80%计，则产生量为2m3/d（730m3/a）。
⑧⑥食堂用水与食堂废水
项目食堂预计就餐人数50200人，参照《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）第6.2.2条，用水系数20～25L/人·次，结合淮北地区实际情况，本环评取值20L/人·次，用水量14.0m3/d，（3651460m3/a）。污水产生以用量的80%计，则产生量为0.83.2m3/d（2921168m3/a）。
2.2、医疗用水
①检验科检验、化验用水
检验、化验室大多数检验项目或制作化学清洗剂时，项目化验室产生少量含酸废水，在化验室内设有一个中和池，采用酸碱中和法及84消毒后进入污水处理站进行处理。
各化验室采用先进的试剂及方法，如血样化验时采用抗体抗原无氰试剂，取代以往采用重金属、含氰试剂进行化验，无含氰废水；医院在病理、血液检查及化验等工作中不会产生含铬废水；放射科在正常运营过程中不会产生产生产生放射性废水，本项目涉及辐射部分均由有资质单位另行评价。
检验、化验用水约为1.5m3/d，纯水制备产生纯水0.9m3/d，、365m3/a用于实验室用水，损耗10%，实验室废水排放量为0.81m3/d（295.65m3/a）。污水产生以用量的80%计纯水机排放的浓水为0.6m3/d（219m3/a），。则产生量为0.8m3/d（292m3/a）。
3.煎药用水
本项目为病人提供煎煮中药服务，每天煎药量约为15副，根据同类项目，每煎一副药需要用水3.5kg，则用水量为0.053t/d、19.345t/a。
4.煎药器清洗用水
煎药完毕为防止药物互相作用，需对煎药器进行清洗，清洗用水量约为2L/次。则清洗用水量为0.03m3/d、10.95m3/a。废水量按90%，计排水量为0.027m3/d、9.855m3/a。
5.3、保洁用水和绿化用水
医院需要有良好的治疗环境，拟建项目每天需对院区地面进行清洁处理，地面保洁用水为2m3/d（365m3/a），保洁废水产生以用量的80%计，则产生量为0.8m3/d（292m3/a）。洗衣房用水为1m3/d（365m3/a），污水产生以用量的80%计，则产生量为1m3/d（292m3/a）。
医院现有绿化面积300m2，绿化用水按2 L/m2·日，绿化用水为0.6m3/d（219m3/a）。
项目用水情况见下表：
表3-3 拟建项目日用水量表
	
	
	
	
	
	

	项目
	用水量标准
	用水量（m3/d）
	备注
	排水系数
	排放量（m3/d）

	病房用水
	250L/床•d
	93.525.6
	病床数37464张
	0.80
	74.820.48

	普通门急诊用水
	1530L/人.次
	2.4006.72
	160192人次/d
	
	1.925.376

	陪护人员用水
	15L/人·d
	5.6100.96
	陪护人员37464人
	
	4.4880.768

	医务人员用水
	150L/人•d
	3910.8
	26072人
	
	31.28.64

	医院后勤职工用水
	80L/人•d
	26.568.0
	332100人
	
	21.2486.4

	康养中心老人用水
	15200L/人•d
	11.2
	56
	
	8.96

	康养中心职工用水
	8050L/人•d
	2.5
	50
	
	2

	食堂用水
	20L/人·d
	104.000
	就餐人数按5200人计
	
	8.03.200

	化验室检验科用水
	6900L/d(纯水来自纯水机)
	0
	（纯水来自纯水机）/
	0.9
	0.5481

	纯水机
	1000L/d
	1.5
	/
	0.6
	0.6

	
	
	
	
	
	

	煎药用水
	0.35kg/副
	0.053
	15副/天
	/
	/

	煎药器清洗用水
	2L/次
	0.03
	/
	0.9
	0.027

	保洁用水
	2m3/d
	2
	/
	0.9
	1.8

	绿化用水
	2 L/m2.日
	0.6
	绿化面积300m2
	-
	0

	合计
	-
	180.6773.963
	-
	-
	144.3659.061


注：本项目不设置专门的传染病房，不考虑传染病废水。
根据表3-3的估算，项目总用水量为73.963m3/d，则年用水量26996.495m3/a。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程事故应急池，以贮存处理系统事故或其他其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程事故应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程事故应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目为非传染病医院，故取应急事故池容积不小于日排放量的30%。
实际计算事故应急池的大小为：16.743.3m3，考虑1.2的安全系数，本次环评建议建设事故应急池有效容积为容积有5220m3，可单独设计，也可以和污水处理站调节池共建。
项目水平衡图，见下图。










图2-1 项目用水平衡图（单位：t/d）
3.3、供电
项目用电来自当地市政电网，用电量为100万kW·h/a。




































	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
项目为新建项目，为租赁现有厂房，施工期主要环境问题是项目设备安装期间产生的污染。施工期工艺流程如下图所示。


图2-2 施工期工艺流程示意图及产污环节图
二、运营期
1.1、项目生产工艺流程
生产工艺流程图及产污节点，见下图。
[image: ]
图2-3运营期工艺流程图
（1）挂号：到挂号窗口办理就诊卡（可以交预存金、设密码，备预约挂号使用）以及挂号科；
（2）检查治疗、出院：医生根据患者的病情需要，安排相应的检查和检验项目，随后根据检查和检验结果，制定治疗方案，治疗后，不要住院的直接离院。
（3）住院治疗、出院：对于需要住院治疗的患者，医院会安排住院手续，并进行进一步的治疗和护理，治愈后办理出院手续后离院。
检查治疗和住院治疗期间会产生医院污水（生活污水（、医务人员、行政人员）、食堂污水、门诊废水、病房废水、陪护人员废水、检验科化验室废水、煎药容器清洗废水、纯水制备产生的浓水及地面保洁废水）；产生的废气主要有主要为污水处理站恶臭、应急发电机废气、煎药废气、医疗废气、食堂油烟和化验室废气等污水处理站恶臭、危废间恶臭、食堂油烟及柴油发电机废气；产生的固废主要为医疗废物、中药废渣、废药品、废包装材料、污水处理站污泥、废滤液、废活性炭、检验化验废液和使用后未被污染输液瓶（袋）、餐厨垃圾、生活垃圾等；噪声源主要是水泵、变配电、污水处理站风机等设备运行噪声等。
2.2、主要产污环节及污染物
本项目主要产污环节及主要污染物情况，见下表。
表2-9 本项目主要产污环节及主要污染物
	类别
	代码
	产生点
	污染物
	采取的措施及去向

	废气
	G1污水处理站恶臭
	污水站
	臭气浓度、氨、硫化氢
	加盖密闭，定期喷洒除臭剂等

	
	G2食堂油烟
	食堂
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后，通过烟道高空排放

	
	G3G1应急发电机废气
	汽油发电机房
	SO2 、氮氧化物、颗粒物
	通过烟道高空排放

	
	G4煎药废气
	煎药区域
	异味
	合理设置

	
	G5医疗废气

	院区
	异味
	合理设置

	
	G26化验室废气
	检验科
	微生物、HCl、酸雾、甲醇、各种有机溶剂
	实验在通风橱在通风厨、生物安全柜内进行的，排风管直接通风橱通风厨、生物安全柜配套管道式静音排风机或吸顶式静音排风机，将污染物引入室外排放。
无通风柜通风厨、生物安全柜的实验室，配套集气罩，排风管并配套管道式静音排风机或吸顶式静音排风机，将污染物引入室外高空排放。

	
	G3
	食堂
	
	

	
	G4
	
	
	

	
	G5
	危废暂存间
	臭气浓度、氨、硫化氢
	通风换气，定期喷洒除臭剂等；减少污泥暂存时间。

	废水
	W1
	病房废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	经化粪池预处理进入污水处理站处理后，再排入淮北市排水有限责任公司处理后外排



	
	W2
	普通门急诊废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	

	
	W3
	陪护人员废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	

	
	W4
	医务人员废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（MPN/ L）
	

	
	W5
	医院后勤职工废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（MPN/ L）
	

	
	W6
	康养老人废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（MPN/ L）
	

	
	W7
	康养中心职工废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（MPN/ L）
	

	
	W8
	食堂废水
	pH值、COD、SS、氨氮和动植物油
	经隔油池预处理进入污水处理站处理后，再排入淮北市排水有限责任公司处理后外排


	
	W9
	检验科废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	经中和池预处理进入污水处理站处理后，再排入淮北市排水有限责任公司处理后外排


	
	W10
	保洁废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	经进入污水处理站处理后，再排入淮北市排水有限责任公司处理后外排

	
	W11
	纯水机浓水
	SS
	

	
	W12
	煎药容器清洗废水
	COD、BOD5、SS、
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	噪声
	N
	设备运行
	噪声
	建筑隔声，机座加隔振垫（圈）或设减振器。

	固废
	S1
	生活
	生活垃圾
	专门单位回收，环卫部门统一清运

	
	S2
	药房、污水处理站
	废包装材料
	统一收集，院内一般固废暂存场所暂存，定期外售暂存在医废暂存间，定期交由有资质单位处置

	
	S3
	医疗
	医疗废物
	暂存在医废暂存间，定期交由有资质单位处置

	
	S4
	检验科
	检验化验废液
	存在医废暂存间，定期交由有资质单位处置

	
	S5S4
	污水处理站
	污泥
	污水处理站污泥统一收集，定期清理消毒后，交由有资质单位处置

	
	S56
	中药废渣
	药渣废包装材料
	统一收集，院内一般固废暂存场所暂存，定期外售




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋房屋。
本项目为新建项目，租赁淮北凤凰山实业集团有限公司房屋，经现场勘查现场勘察本项目项目地建筑未曾使用，不存在与本项目有关的原有污染物和环境问题，即无遗留的土壤环境污染、地表水环境污染等环境保护方面的问题。
	[image: IMG_20250627_090138]
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	项目地南侧道路现状
	项目地东侧道路现状

	[image: IMG_20250627_080942]
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	项目地西侧现状
	项目地北侧现状







三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.1、大气环境
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3环境质量现状引用《淮北市2024年度生态环境状况公报》（淮北市生态环境局，2025年7月29日）中数据：“2024年城市环境空气中：
细颗粒物年均值为43微克/立方米，超标0.23倍；日均值范围在6～283微克/立方米之间，最大日平均浓度超标2.77倍，日均值达标率87.4%。
二氧化硫年均值为6微克/立方米，符合国家一级标准要求，年均值达标率100%；日均值范围在2～15微克/立方米之间，符合国家一级标准要求，日均值达标率100%；小时浓度值范围在1～21微克/立方米之间，符合国家一级标准要求，小时均值达标率100%。
二氧化氮年均值为19微克/立方米，符合国家一级标准要求；日均值范围在2～59微克/立方米之间，符合国家一级标准要求，日均值达标率100%；小时均值范围在1～83微克/立方米之间，符合国家一级标准要求，小时均值达标率100%。
可吸入颗粒物扣除沙尘影响后年均值为70微克/立方米，符合国家二级标准要求；日均值范围在12～336微克/立方米之间，最大日平均浓度超标1.24倍，日均值达标率92.9%。
一氧化碳年日均第95百分位数为1.0毫克/立方米，符合年浓度达标值要求；日均值范围在0.3～1.2毫克/立方米之间，达到一级标准要求，达标率100%；一氧化碳小时浓度值范围在0.2～2.0毫克/立方米之间，达到一级标准要求，达标率100%。
臭氧年日最大8小时滑动平均值第90百分位数为175微克/立方米，超过年浓度达标值要求，超标0.09倍；日最大8小时滑动平均值范围在29～254微克/立方米之间，最大值超标0.59倍，日最大8小时滑动平均值达标率83.6%；臭氧小时浓度值范围在2～264微克/立方米之间，最大小时浓度超标0.32倍，达标率98.5%。
与上年相比，2024年淮北市城市环境空气质量在总体稳定的基础上略微改善。二氧化硫年均值同比下降14.3%，二氧化氮年均值同比下降17.4%，可吸入颗粒物年均值同比持平，一氧化碳年日均值第95百分位数同比增加11.1%；臭氧年日最大8小时滑动平均值第90百分位数同比增加5.4%；细颗粒物年均值同比增加2.4%；环境空气质量综合指数为4.15，同比下降0.2%；优良天数同比持平，优良率下降了0.2个百分点。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	年均浓度
	标准值
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	70μg/m³
	60μg/m³
	116.67
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	43μg/m³
	30μg/m³
	143.33
	不达标

	SO2
	年平均质量浓度
	6μg/m³
	60μg/m³
	10.0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19μg/m³
	40μg/m³
	47.5
	达标

	CO
	日平均第95百分位质量浓度
	1.0mg/m³
	4mg/m³
	25.0
	达标

	O3
	日8小时最大平均第90百分位质量浓度
	175μg/m³
	160μg/m³
	109.4
	不达标


根据《淮北市2024年度生态环境状况公报》，对照《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段浓度限值可知，淮北市属于空气质量不达标区，不达标因子为PMi、PM2s和O3。根据淮北市人民政府办公室2024年4月12日发布《关于印发<淮北市空气质量提升攻坚行动方案>的通知》，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物(PM2;)浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)减排:坚持精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力。

图3-1  监测点位图
（2）特征污染物氨、硫化氢、臭气浓度
本次委托潍坊伟华检测服务有限公司对特征污染物氨、硫化氢、臭气浓度环境质量现状进行检测。
检测时间：2026年6月26日至6月28日
检测单位：潍坊伟华检测服务有限公司。
①监测因子
监测因子为氨、硫化氢和臭气浓度。
②监测频次、监测时间
监测频次：氨、硫化氢和臭气浓度监测小时浓度，每小时至少有45min的采样时间，连续监测3天；同步记录监测期间天气状况、风向、风速、气压、气温等常规气象要素。
监测时间及技术方法满足《环境监测技术规范》（大气部分）与《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求。
③监测点位
大气环境质量现状监测点位，见下表。
表3-2 大气环境质量现状监测点位
	点位编号
	测点名称
	相对场区位置
	监测项目

	
	
	方位
	距离（m）
	

	G1
	项目地厂区内G1
	/
	/
	氨、硫化氢和臭气浓度



大气环境中氨、硫化氢和臭气浓度监测结果及评价分析，见下表。
表3-3 大气环境中氨、硫化氢、氯化氢和臭气浓度监测结果评价
	监测点位
	监测项目
	1小时均值（单位：mg/m³）

	
	
	最小值
	最大值
	超标数
	标准
	最大污染指数

	G1
	氨
	0.07
	0.15
	0
	0.200
	0.75

	
	硫化氢
	ND
	ND
	0
	0.010
	0

	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	0
	/
	/


由上表可知，监测期间监测点氨、硫化氢的最大污染指数均小于1，故氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D（资料性附录）其他污染物空气质量浓度参考限值中标准限值。
通过以上分析可知，项目区域大气环境质量整体良好。
2.2、地表水环境
2024年淮北市地表水共监测27个断面，地表水环境质量总体为轻度污染，水质指数为4.8313。水质达到Ⅲ类比例为29.6%（8个），Ⅳ类水质断面占 66.7%（18 个），Ⅴ类水质断面占 3.7%（1个），无劣Ⅴ类断面，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。
2024年萧濉新河、沱河、浍河及澥河等四条主要河流水质情况：
萧濉新河水系共11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有4个，占比36.4%；Ⅳ类水质断面7个，占比63.6%；符离闸断面（出境）水质为Ⅳ类。
沱河水系上共设有11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质有所好转。其中，水质达到或优于Ⅲ类有2个，占比18.2%；Ⅳ类水质断面8个，占比72.7%；Ⅴ类水质断面1个，占比9.1%；后常桥断面（出境）水质为Ⅳ类。
浍河水系上共设有3个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质类别为Ⅳ类，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有1个，占比33.3%；Ⅳ类水质断面2个，占比33.7%；东坪集水质（出境，Ⅲ类）好于三姓楼断面水质（入境，Ⅳ类）。
澥河共设2个监测断面，整体水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，同比水质无明显变化。李大桥闸断面水质（出境，Ⅳ类）劣于任桥断面水质（入境，Ⅲ类）。
2024年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为50%。浍河东坪集断面水质（出境，Ⅲ类）和澥河李大桥闸断面水质（出境，Ⅲ类）达标，萧濉新河符离闸断面水质（出境，Ⅳ类）和沱河后常桥断面水质（出境，Ⅳ类）未达标。
注：水环境质量数据引自《淮北市2024年度生态环境状况公报》（淮北市生态环境局，2025年7月29日）。

3.3、声环境
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道蚌埠高新技术产业开发区，项目所在地声环境功能属于32类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）32类标准。本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展声环境质量现状调查。

1.1、监测点位
在拟建项目四周边界外共设置4个监测点位；监测点位布设情况见表1和图1。
表13-4 声环境现状监测布点一览表
	
	
	

	类别
	编号
	监测点位

	敏感目标噪声
	N1
	声环境敏感目标（(11层）)（根据现场踏勘：当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应按照噪声垂直分布规律、建设项目与声环境保护目标高差等因素选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置测点）检测点位：1层、5层

	
	N2
	声环境敏感目标（(11层）)（（根据现场踏勘：当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应按照噪声垂直分布规律、建设项目与声环境保护目标高差等因素选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置测点）检测点位：1层、5层

	
	N3
	声环境敏感目标（(18层）)（（根据现场踏勘：当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应按照噪声垂直分布规律、建设项目与声环境保护目标高差等因素选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置测点），检测点位：1层、6层、12层

	
	N4
	声环境敏感目标（(18层）)（（根据现场踏勘：当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应按照噪声垂直分布规律、建设项目与声环境保护目标高差等因素选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置测点）检测点位：1层、6层、12层

	
	N5
	声环境敏感目标（(18层）)（（根据现场踏勘：当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应按照噪声垂直分布规律、建设项目与声环境保护目标高差等因素选取有代表性的声环境保护目标的代表性楼层设置测点）检测点位：1层、6层、12层

	
	厂界东
	

	
	厂界南
	

	
	厂界西
	

	
	厂界北
	



2.2、监测因子
等效连续A声级。
3.3、监测时间及频次
连续监测2天，昼间和夜间分别监测1次。
4.4、测量方法
测量分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～6:00）进行，每个测点在规定时间内各测一次，测量方法按相关规定要求进行。

[image: 1752283139616][image: 1752283081045]
图3-1  噪声环境现在检测点位图
表3-5 噪声检测结果表
	采样点位
	2026.06.26
	2026.06.27

	
	昼间测量值dB（A）
	标准
	达标情况
	夜间测量值dB（A）
	标准
	达标情况
	昼间测量值dB（A）
	标准
	达标情况
	夜间测量值dB（A）
	标准
	达标情况

	N1（1层）
	52.1
	60
	达标
	40.5
	50
	达标
	50.2
	60
	达标
	41.2
	50
	达标

	N1（5层）
	53.4
	60
	达标
	42.3
	50
	达标
	47.3
	60
	达标
	40.3
	50
	达标

	N2（1层）
	49.2
	60
	达标
	41.4
	50
	达标
	51.5
	60
	达标
	42.5
	50
	达标

	N2（5层）
	48.3
	60
	达标
	42.8
	50
	达标
	48.3
	60
	达标
	40.6
	50
	达标

	N3（1层）
	51.3
	60
	达标
	40.5
	50
	达标
	50.3
	60
	达标
	41.6
	50
	达标

	N3（6层）
	47.5
	60
	达标
	41.3
	50
	达标
	52.2
	60
	达标
	40.8
	50
	达标

	N3（12层）
	49.2
	60
	达标
	42.7
	50
	达标
	49.1
	60
	达标
	41.2
	50
	达标

	N4（1层）
	51.4
	60
	达标
	41.3
	50
	达标
	51.1
	60
	达标
	42.2
	50
	达标

	N4（6层）
	47.8
	60
	达标
	40.6
	50
	达标
	50.2
	60
	达标
	41.5
	50
	达标

	N4（12层）
	49.9
	60
	达标
	41.8
	50
	达标
	47.3
	60
	达标
	41.8
	50
	达标

	N5（1层）
	51.4
	60
	达标
	42.5
	50
	达标
	50.3
	60
	达标
	40.8
	50
	达标

	N5（6层）
	48.2
	60
	达标
	41.3
	50
	达标
	51.7
	60
	达标
	42.3
	50
	达标

	N5（12层）
	49.5
	60
	达标
	40.8
	50
	达标
	52.9
	60
	达标
	40.2
	50
	达标



根据上表，监测结果表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。
4.4、生态环境
项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，依托现有厂房，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，不改变现有生态环境，故无需进行生态现状调查。
5.5、电磁辐射
本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类设备设施，故无需进行电磁辐射现状调查。
6.6、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》》（试行）
地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目主要为医疗服务，危废暂存间、事故应急池、污水处理站等投产前将按要求做好相关的防渗措施，故实际生产过程中不涉及地下水及土壤污染途径，故不开展环境质量现状调查。



	环境
保护
目标
	1.1、大气环境
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋。根据现场踏勘，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目500m范围有居民区及学校等敏感点，具体环境保护目标如下：
坐标系以项目地西南角为中心原点，正东向为x轴，正北向为 y 轴。 
表3-56  主要环境保护目标
	环境
要素
	坐标
	保护对象
	保护内容及规模
	环境功能区
	相对厂址位置
	相对厂（医院）界距离（m）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大唐淮北教育培训中心
	280
	0
	学校
	师生员工，500人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
	东
	180

	恒基城渠沟新村
	0
	0
	居民区
	居民，3000人
	
	西
	相临

	淮河花园北区濉河花园3区
	0
	-45
	居民区
	居民，1500人
	
	南
	45

	淮河花园3期濉河花园北区
	170
	-45
	居民区
	居民，800人
	
	南
	80

	淮北市曲阳学校
	230
	-45
	学校
	师生员工，600人
	
	东南
	130

	顺和家园2期
	360
	-50
	居民区
	居民，700人
	
	东南
	250

	合肥一六八中学教育集团淮北五中分校
	360
	-240
	学校
	师生员工，1000人
	
	东南
	330

	恒基城渠沟新村
	0
	0
	居民区
	居民，3000人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准。
	西
	相临

	淮河花园北区濉河花园3区
	0
	-45
	居民区
	居民，1500人
	
	南
	45

	地表水
环境
	0
	-800
	老濉河
	小河
	GB3838-2002中ⅣⅢ类
	南侧
	800

	
	-390
	0
	萧濉运河
	小河
	GB3838-2002中Ⅲ类
	西侧
	390


2.2、声环境
根据现场勘查，项目50米范围有恒基城渠沟新村、淮河花园北区濉河花园3区声环境保护目标。
3.3、地表水环境
根据现场勘查，项目老濉河、萧濉运河水环境保护目标。
4.4、地下水环境
根据现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5.、生态环境
项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋，根据现场勘查，项目依托现有楼房，不新增用地，无新增用地范围内生态环境保护目标。





























	污染
物排
放控
制标
准
	1.1、废气排放标准
施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB 34/ 4811—2024）。
本项目氨、硫化氢、臭气浓度执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值，相关标准值见下表 ；具体内容见下表。
表3-67 《施工场地颗粒物排放标准》（DB 34/ 4811—2024）
	控制项目
	单位
	监测点浓度限值
	达标判定依据

	TSP

	μg/m3

	1000
	超标次数≤1 次/日

	
	
	500
	超标次数≤6次/日

	任一监测点自整时起依次顺延1分钟的TSP浓度平均值不得超过超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。根据 HJ633 判定设区市AQI在200~300 之间且首要污染物为 PM10或 PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。


本项目运营期产生的废气主要为污水处理站废气、危废间废气及食堂油烟。医疗废水处理过程中有少量H2S、NH3、和臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数%）和氯气产生，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模限值要求，饮食业油烟污染物排放限值标准；危废间废物在贮存过程中有少量H2S、NH3和臭气浓度产生，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。
。本项目污水处理站废气经加盖和喷洒除臭剂处理后，污水处理站周边空气中污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。
表3-8  污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度
	序号
	控制项目
	标准值

	1
	氨（mg/m3）
	1.0

	2
	硫化氢（mg/m3）
	0.03

	3
	臭气浓度（无量纲）
	10

	4
	甲烷（指处理站内最高体积百分数%）
	1

	5
	氯气mg/m3
	0.1



表3-8    恶臭污染物排放标准
	
序号
	
污染物
	排放标准值
	厂界标准值
（mg/m3）
	
标准来源

	
	
	排放量（kg/h）
	排气筒高度（m）
	
	

	1
	H2S
	0.33
	15
	0.06
	GB14554-93

	2
	NH3
	4.9
	
	1.5
	

	3
	臭气浓度
	2000
	
	20
	



应急发电机废气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；
表3-9  大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

	颗粒物
	120
	1.0

	NOx
	240
	0.12

	SO2
	550
	0.4


食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准，本项目现有灶头为23个，执行其中小型规模标准要求。
表3-10  饮食业油烟排放标准
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1,<，＜3
	≥3,<，＜6
	≥6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1,<，＜3.3
	≥3.3,<，＜6.6
	≥6.6



2.2、废水排放标准
项目产生的医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2““综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）””中预处理标准同时满足淮北市排水有限责任公司接管标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
表3-101  废水排放标准
	序号
	污染物名称
	GB18466-2005
	淮北市排水有限责任公司接管标准
	本项目执行

	
	
	排放标准
	
	

	1
	pH值
	6~9
	6~9
	6~9

	2
	COD
	排放浓度限值
	250mg/L
	500mg/L
	250mg/L

	
	
	最高允许排放负荷
	250g/床位
	/
	/

	3
	BOD5
	排放浓度限值
	100mg/L
	450mg/L
	100mg/L

	
	
	最高允许排放负荷
	100g/床位
	/
	/

	4
	SS
	排放浓度限值
	60mg/L
	400mg/L
	60mg/L

	
	
	最高允许排放负荷
	60g/床位
	/
	/

	5
	氨氮
	/
	35mg/L
	35mg/L

	6
	总磷
	/
	8mg/L
	8mg/L

	7
	动植物油
	20mg/L
	/
	20mg/L

	8
	粪大肠菌群数
	5000MPN/L
	/
	5000MPN/L

	9
	总余氯
	2-8mg/L
	/
	2-8mg/L

	10
	阴离子表面活性剂
	10mg/L
	/
	10mg/L


备注：
（1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求：
一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～~10mg/L。
二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～~8mg/L。
（2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表3-112 城镇污水处理厂污染物排放标准单位：mg/L（pH值除外）
	污染物
	浓度限值
	依据

	pH
	6~9
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

	COD
	50mg/L
	

	BOD5
	10mg/L
	

	SS
	10mg/L
	

	NH3-N
	5(（8)）mg/L
	

	动植物油
	1mg/L
	

	粪大肠菌群数
	1000个/L
	



3.3、噪声排放标准
施工期厂界噪声《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）中表1标准限值。具体内容见下表。
表3-13《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）
	标准来源
	单位
	昼间
	夜间

	（GB 12523—2025）中表1
	dB(A)
	70
	55


营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值。具体内容见下表。
表3-14《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	标准来源
	单位
	昼间
	夜间

	（GB12348-2008）中2类标准
	dB(A)
	60
	50



4.4、固体废物
工业固体废物的贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物暂存执行《医疗废物管理条例》（2021年修订）、《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》中的相关要求；项目污水处理设施会产生污泥，应参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表4综合医疗机构污泥控制标准；具体标准见下表。一般固废处理处置执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订），参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中“三防措施”；同时污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4 医疗机构污泥控制标准”；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。具体标准见下表。
表3-135 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	
	
	
	
	
	

	医疗机构类别
	粪大肠菌数MPN/g
	肠道致病菌
	肠道病毒
	结核分枝杆菌
	蛔虫卵死亡率（%）

	综合医疗机构和其他医疗机构
	≤100
	/
	/
	/
	>＞95




	总量
控制
指标
	“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。结合本项目工程特点，确定污染物总量控制因子为：
废气总量控制因子为：颗粒物、SO2、NOx、VOCs；
废水总量控制因子为：COD、氨氮。
1.1、废气
本项目完成后无SO2、NOx、烟（粉）尘有组织产生、无VOCs产生，无需申请总量。
2.2、废水
本项目涉及的废水总量控制因子为COD和氨氮。水污染排放总量最终纳入淮北市排水有限责任公司总量范围，因此本项目废水无需申请总量指标。

表3-13  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	50
	2.715

	
	
	NH3-N
	5
	0.272



本次评价项目运营期排放的废水污染物主要为COD、氨氮，COD的排放量为2.715t/a、NH3-N的排放量为0.272t/a











4、 
主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目租用淮北凤凰山实业集团有限公司已建楼房，施工期仅进行设备安装，主要产生的污染物为施工噪声、安装人员产生的生活污水和生活垃圾，由于施工期时间较短，产生的污染物量较少，随着施工期的结束其对周围环境的影响也随之消失，因此本环评不做详细分析。
项目租赁已建楼房生产，对楼房格局进行改造，购置设备，施工期的主要工程内容包括改建厂房、生产设备安装，施工期的主要环境影响因素包括施工废气、施工废水、施工噪声和施工固废。
施工期环境保护措施
1.施工期废气污染防治措施
施工期间大气污染物主要来自砂料、石灰、水泥搬运过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染。
施工扬尘主要来自材料堆积过程，如不采取有效的覆盖措施，将产生扬尘污染。
施工机械一般情况下均使用柴油，在其运行过程中会产生较多的尾气，其主要成分为NOx、CO及THC。
室内装修所使用的涂料、油漆、粘胶剂和人造板等材料会释放一些具有具刺激性气味的气体，其主要成分是苯、氨、甲醛等，对周围环境空气质量有一定影响。
主要污染防治措施：
（1）扬尘
禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间。对运输建筑垃圾的车辆加盖篷布蓬布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。
（2）施工机械及运输车辆汽车尾气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期机械废气及运输车辆汽车尾气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。
（3）有机废气
有机废气主要来自装饰工程，废气主要为装修产生的油漆、涂料废气，均属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。另外，还有装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等都会造成室内的苯、甲醛等污染物浓度超标。为了提高室内空气环境质量，建议提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆，减少污染物质的排放。另外，装修材料应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2017～GB18588-2001及GB6566 静电放电管-2010）等十项国家标准要求；每批次材料进场前，在独立房间预释放72小时，检测TVOC＜0.3mg/m³方可使用；施工过程中加强室内通风，将施工区与诊疗区隔离开，配置医用级空气净化器等设备。
2.施工期水污染防治措施
项目施工期废水主要为生活污水，施工过程中人员产生的生活污水依托现有设施，因此，项目不涉及施工期生活污水的排放。
3.噪声污染防治措施
施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。
施工噪声对沿路50m以内的居民点影响较大，但相对营运期而言，建设期噪声影响是暂时的、短期的，并且、并且具有局部路段特性。一般情况下，白天噪声对居民日常生活影响较小，夜间噪声则会影响人们的休息。因此应注意合理安排施工时间。
建议采纳如下污染防范措施：
（1）施工现场应遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）制定指定降噪制度。
（2）施工期应严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）合理安排施工方式和时间，严禁在中午（12:00-14:00）和夜间（20:00－-次日早上8:00）期间作业，因特殊需要延续施工时间，应尽量采取降噪措施，做好周围群众以及医院人员工作，并报工地所在区或市环保局批准后方可施工。
（3）对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度，并进行严格控制，在最大限度地减少噪声扰民。
（4）从声源上控制：选用低噪声、低振动设备，采用低噪声、低振动施工工艺；改造施工方法和操作方法，防止产生高噪声、高振动；采取消声减振、措施，努力使噪声、振动降低到对人体无害的水平。
4.固体废弃物污染防治措施
施工期固体废物主要来自施工期的建筑垃圾、废弃包装物和建筑工人生活垃圾。
建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾等
废弃包装物主要为设备外包装，一般为纸箱、塑料、木箱等，可回收利用。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施减小其影响。
建筑工人生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。
施工期所有固体废弃物都得到有效处置，不会造成二次污染。
5.生态环境保护措施
项目现状无自然和人工动植物存在，本项目用地面积较小，施工期较短，项目的建设对区域生态环境的影响较小。 
综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物等落实上述各项污染防治措施后，对环境的影响将会减小到最低限量，随着施工的结束，施工期影响也将会消除。
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	1、废气
1.1、项目废气产生及排放情况分析
本项目营运期大气污染物为污水处理站氨、硫化氢和臭气浓度等。
表 4.1-1 本项目废气排放情况一览表
	工序
	污染因子
	产生情况
	处理措施
	收集效率%
	去除效率%
	是否为可行性技术
	有组织排放情况
	无组织排放情况
	执行标准
	排放参数
	达标情况
	风量m3/h

	
	
	产生量t/a
	最大产生速率kg/h
	最大产生浓度mg/m3
	
	
	
	
	排放量
t/a
	最大排放速率kg/h
	最大排放浓度mg/m3
	排放量
t/a
	排放速率kg/h
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	高度
	直径
	标号
	
	

	污水处理站
	氨
	0.00321
	0.000366
	0.366
	过滤棉+二级活性炭吸附装置处理
	95
	90
	是
	0.000321
	0.0000366
	0.0366
	0.000169
	0.013
	
	4.9
	15
	0.4
	DA001
	达标
	1000

	
	硫化氢
	0.000124
	0.0000142
	0.0142
	
	95
	90
	是
	0.000124
	0.00000142
	0.00142
	0.0000932
	0.001
	
	0.33
	
	
	
	达标
	

	
	臭气浓度
	/
	/
	20000
	
	
	90
	
	/
	/
	2000
	/
	20
	2000
	
	
	
	
	达标
	

	危废暂存间
	氨
	0.002299
	0.00026244
	0.19
	活性炭吸附装置
	100
	60
	是
	0.0009196
	0.000104976
	0.076
	
	
	1.5
	
	
	
	
	
	1350

	
	硫化氢
	0.00024087
	0.0000275
	0.00208
	
	100
	60
	是
	0.000096348
	0.000011
	0.00832
	
	
	0.06
	
	
	
	
	
	

	食堂
	油烟
	0.05475

	
	4.166
	油烟净化器
	
	
	
	0.0082125
	
	0.625
	
	
	2
	
	
	
	
	
	6000


表4.1-2 大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型
	污染物种类
	排放口中心坐标
	排气筒参数

	
	
	
	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	高度（m）
	内径（m）
	温度（°C）

	1
	DA001
	1#废气排放口
	一般排放口
	氨、硫化氢和臭气浓度
	116.760544343
	33.960471226
	15
	0.4
	常温






	运营
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	1.营运期大气污染源分析
本项目废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟、应急发电机废气、煎药废气、医疗废气、化验室废气等。
1.1废气污染源强分析
（1） 污水处理站恶臭
该项目污水处理站废气主要污染物为NH3、H2S。根据生态环境部公告2014年第55号“关于发布《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等4项技术指南的公告”，其中附件3《大气氨排放系数编制技术指南（试行）》“表3 其他行业污染源氨排放系数推荐值”，参照表中污水处理厂NH3产生系数为0.003g NH3/m3污水，本项目废水产生量21557.265m3/a。则NH3量为0.00006t/a。参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）“表3.2.2污水处理厂臭气污染物浓度”中数值，污水处理区域H2S产生浓度1~10mg/m3，根据本项目污水处理站的规模，本项目取值5.0mg/m3，散发风量按3m3/m2·h、污水处理站水平面积20m2，由此得出H2S产生量为5.0×10-9×20×3×365×24=0.003t/a。 
本项目污水处理站采用地埋式处理装置，专职人员管理，排气口定期喷洒生物质除臭剂，加强绿化，根据同类型项目类比的方式，可知本项目臭气浓度排放量<10（无量纲）。
污水处理站为地埋式，专职人员管理，定期喷洒生物质除臭器，通过以上措施臭气去除效率按80%计，对周围环境影响在可接受范围内。类比同类型项目污水处理站的处理能力进行分析，得出本项目的恶臭污染物的源强见下表。
表4.1-1  污水处理站废气产生和排放源强
	污染物产生单元
	污染物名称
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	污水处理站
	NH3
	0.00006
	0.000007
	地埋式处理装置，排气口周围定期喷洒除臭剂
	0.000012
	0.0000014

	
	H2S
	0.003
	0.0003
	
	0.0006
	0.00007

	
	臭气浓度
	<10（无量纲）
	/
	
	<10（无量纲）
	/


（2）食堂油烟
达标1.2、污染源强核算
（1）污水处理站恶臭：
本项目在东北侧建设一座地埋式污水处理站，采用一体化设备（调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒），本项目污水处理工程规模较小，会产生少量的恶臭废气，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。
根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目医院废水处理站BOD5消减量为1.09t/a，则项目污水处理站产生的废气中NH3为0.003379t/a，H2S为 0.0001308t/a。本项目各污水构筑物采用混凝土现浇加盖封闭，污水站产生的臭气经集气设施收集 （风量1000m3/h）后经二级活性炭吸附处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 恶臭单元加盖，密闭负压收集，收集效率为 95% ，二级活性炭处理效率为 90%。
废气有组织排放量为NH3为0.00321t/a，H2S为0.000124t/a。废气无有组织排放量为NH3为0.000169t/a，H2S为0.0000932t/a。
本项目食堂设置在医院4F，院区食堂最大就餐人数200人。根据类比调查，每人每日耗食油约20~40g，取30g/d·人，即本项目食堂耗油6kg/d、2.190t/a。油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，取其峰值4%，则油烟的产生量约为0.0876t/a，建设单位设置3个灶头，灶头排风量以7500m3/h 计，日工作时间约5.5h，油烟的产生的浓度约为2.909mg/m3。
采用处理效率为60%油烟净化器处理之后经专用烟道屋顶排放，排放浓度为1.164mg/m3，排放量为0.035t/a，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准（2.0mg/m3），经过专用烟道进行屋顶排放，对周边环境影响很小。
（23）汽油应急发电机废气
医院设一台功率为228Kw的备用汽油发电机作为应急电源保证应急供电，汽油发电机仅在区域电网故障时段作为紧急供电设施使用，汽油发电机使用频率为1次/年。备用发电机使用燃料为汽，燃料为清洁能源，由于这部分废气量少且分散，只在停电时排放，排放的污染物浓度很低，对周围环境的影响很小，因此本环评仅进行定性分析，不进行源强计算和进一步分析。
（3）食堂油烟
食堂烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟废气。食堂在进行食物烹调、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解物会产生一定量的油烟废气。
本项目食堂设置在医院4F，就餐人次约400人次/d，根据对有关统计资料的类比分析，人均食用油日用量为15g/人，则项目食用油日用量为0.006t/d（2.19t/a）。油烟挥发量占耗油2.5%，则食堂油烟产生量约为0.05475t/a。
项目拟采用1套油烟净化器对油烟进行净化处理后屋顶排放，其风量约6000m3/h，每天运行6小时，年运行时间为365天，处理效率可达到85%，处理后排放量为0.0082125t/a，排放浓度约为0.625mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准限值（2.0mg/m3）的要求，达到排放标准，对周围空气环境质量影响可以接受。
本项目食堂预计使用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，燃烧过程对环境影响较小，因此忽略不计。
油烟废气经处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中规定的中型饮食业最高允许排放浓度，油烟废气排放对周围环境影响较小。
危废暂存间恶臭气体
项目危废间恶臭气体的主要污染因子氨、硫化氢以及臭气浓度等。根据核算，本项目医疗废物产生量为87.59t/a。参照污染物调查类比得出的经验数据，常温下每吨医疗废物的废气排污参数NH3为26.25g/t，H2S为2.75g/t，以无组织形式24h排放。
危废暂存间设置机械排风系统，排风量按换气次数15次计算，高度按3m计算，危废暂存间面积设置15m2，则本项目危废间排风量约为1350m3。排风口设置活性炭吸附装置（净化效率按60%计），排风经除臭后无组织排放。
经计算，NH3产生量为0.002299t/a，H2S产生量为0.00024087t/a，NH3产生速率为0.00026244kg/h，产生浓度为0.19mg/m3；H2S产生速率为0.0000275kg/h，产生浓度为0.00208mg/m3；经处理后NH3排放量为0.0009196t/a，H2S排放量为0.000096348t/a，NH3排放速率为0.000104976kg/h，排放浓度为0.076mg/m3；H2S排放速率为0.000011kg/h，排放浓度为0.00832mg/m3。
为预防院区电网停电，院内自备1台228kVA应急汽油发电机，提供二级负荷备用电源，设置在专用机房内。汽油发电机组在工作室将产生一定量含有NOx与颗粒物的废气。汽油发电机经通风、大气扩散后排放，仅为停电作为应急电源使用。在淮北地区，备用发电机一般使用次数不多，应急发电机按照最长一次运行时间为1.0h，耗油量约50L。
根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）第二章“大气污染源、污染物及排放系数”，计算本项目每年使用10次计算，污染物产生情况如下：
表4.1-2  发电机废气产生情况
	序号
	污染物
	产生系数（g/L
·汽油）
	产生量（kg/a）
	产生速率（kg/h）
	执行标准（mg/m3）

	1
	NOx
	9.6
	4.8
	0.48
	1.0

	2
	SO2
	19.2
	6.72
	0.672
	0.12

	3
	颗粒物
	2.73
	1.37
	0.137
	0.4


本项目应急发电机废气采取加强通风，加强绿化等措施的方式，减少对外界环境的影响，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。
（4）、汽车尾气
本工程设计机动车停车位782个，其中地上停车位70个，地下停车位712个，主要用于医院公车及就诊车辆的停放。
汽车在医院内运行、停泊过程将产生少量汽车尾气污染。汽车尾气主要污染因子是：CO、HC、NOx。汽车尾气排放源强大小与运行时间、车流量及废气中各污染物含量有关。地面停车场汽车尾气在地面直接扩散外排。
根据类比资料，停车场产生的废气排放强度为平均每个车位年排放HC7.05kg/a，CO16.7kg/a；NOx1.06kg/a，按照车位比例可换算出本项目停车场各类污染物排放总量，具体见下表。
表4.1-3  停车场污染物排放总量             单位：t/a
	排放位置
	HC
	CO
	NOX

	地上停车位（70个）
	0.66
	1.57
	0.10

	地下停车位（712个）
	5.25
	12.42
	0.79

	总排放量
	5.91
	13.99
	0.89



由于地上车位较分散，且废气排放量相对较小易于扩散，因此本评价不考虑地上车位汽车尾气对环境的影响。
（4）煎药废气
项目为病人提供煎煮中药服务，煎药过程采用煎药机煎煮，煎药机采用封闭式煎药，异味产生量较少，且加强煎药室通风，对环境影响较小。
（5）医疗废气
医院医疗过程无组织挥发的药品、药水异味量少，且无毒害作用，主要影响病房、药房等小区域环境，在医院区域内人体嗅觉系统感觉不到。地面、物品消毒等无组织产生的消毒剂异味产生量少，通过加强通风，扩散速度较快，对环境影响小。 
（6）（5）、医院检验中心化验室废气
实验室产生的废气包括试剂和样品的挥发物、分析过程中间产物等，主要污染物有HCl、酸雾、甲醇、各种有机溶剂等，产生废气量较小，本环评不作定量分析。针对废气特点，主要采取以下措施：
实验在通风橱在通风厨、生物安全柜内进行的，排风管直接通风橱通风厨、生物安全柜配套管道式静音排风机或吸顶式静音排风机，将污染物引入室外排放。
无通风柜通风厨、生物安全柜的实验室，配套集气罩，排风管并配套管道式静音排风机或吸顶式静音排风机，将污染物引入室外高空排放。
1.3、非正常工况
根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，本项目非正常情况发生情景主要是“废气收集系统发生故障，导致该的废气无法实现有效收集，但末端废气处理设施仍正常运转”这一情景。废气收集风机通常设置在，从风机发生故障到工作人员发现并做出响应，预计会耗时10—60min。非正常情况下的污染源排放情况见下表。从表中数据可知，在非正常工况下，污染物的排放量将高于正常情况，故企业需引起充分重视，加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施的长期稳定运行，切实防止非正常情况的发生，并做好以下工作：严格按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。出现污染治理设施故障时的非正常情况，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产，并如实填写非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息表，且上报当地生态环境部门；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。另建议企业配备备用风机，一旦发生故障及时进行更换或者维修。
表4.1-3  项目无组织废气产排情况表
	类别
	排放源
	污染物
	工作时间（h）
	产生量（t/a）
	速率（kg/h）
	治理措施
	排放量（t/a）
	速率（kg/h）
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）

	厂区
	污水处理站
	NH3
	8760
	0.00006
	0.000007
	污水处理设施采用地埋式处理装置，专职人员管理，排气口定期喷洒生物质除臭剂，加强绿化
	0.000012
	0.0000014
	/
	1.0

	
	
	H2S
	
	0.003
	0.00003
	
	0.0006
	0.00007
	/
	0.03

	
	
	臭气浓度
	
	<10
	
	<10
	10（无量纲）

	
	医疗废气
	/
	
	少量
	/
	加强通风
	少量
	/
	/
	/

	
	化验室废气
	/
	
	少量
	/
	通风橱收集后，经屋顶管道排放
	少量
	/
	/
	/

	
	食堂油烟
	油烟
	2007.5
	0.0876
	/
	采取油烟净化器处理后专用烟道屋顶排放
	0.035
	/
	/
	2.0


表4.1-4  项目面源参数表基本情况一览表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	/
	污水处理站
	0
	0
	34.360
	2
	8760
	正常工况
	0.0000014
	0.00007



表4.1-4 非正常工况情况表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	产生状况
	去除率
	排放状况
	排放标准
	排放参数
	单次持续时间
	年发生频次

	
	
	
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	速率kg/h
	浓度
mg/m3
	高度m
	内径m
	温度°C
	
	

	DA001
	过程设备检修、工艺设备运转异常等情况
	
	0.000366
	0.366
	50%
	
	
	4.9
	
	15
	0.4
	常温
	1h
	1次

	
	
	硫化氢
	0.0000142
	0.0142
	
	0.0000071
	0.071
	0.33
	
	
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	/
	20000
	
	
	1000
	3.0
	
	
	
	
	
	


1.4、废气治理措施可行性分析
项目运营期产生的有组织废气主要为污水处理站恶臭等。
污水处理站产生的恶臭废气，恶臭单元加盖，密闭负压收集，收集效率为95%，再通过二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），尾气通过1根15m高排气筒排放（DA001）投放除臭剂。
医疗废水处理过程中有少量H2S、NH3和臭气浓度产生，满足《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-93）)表2恶臭污染物排放标准值和《医疗机构水污染物排放标准》（(GB18466-2005）)。
经查询，按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ91105—2020）中的相关工艺废气处理推荐可行技术，本项目所采取的废气治理措施均为该规范中推荐可行技术。
表4.1-5 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表
	污染物产生设施
	污染物种类
	排放形式
	可行技术
	本项目采取的措施
	是否可行

	污水处理站
	
	
	
	
	

	污水处理站
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
	无组织
	产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；
	产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂
	是是


本项目废气处理流程见下图。




图 4.1-1 项目废气处理流程图
二级活性炭吸附原理
当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸气吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在 600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。
           [image: ]
                      图4.1-2 活性炭吸附箱
废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，需定期对活性炭进行更换。
表4.1-6  废气处理主体设备规格型号
	污染源
	废气处理装置
	风量Q
	活性炭类型

	废气（DA001）
	二级活性炭吸附装置
	1000
	颗粒状活性炭10cm*10cm*10cm

	碘吸附值
	活性炭密度
	水分含量
	横向抗压强度

	≥800mg/g
	550kg/m3
	≤10%
	≥0.9Mpa

	纵向抗压强度
	比表面积
	气流速度
	介质温度

	≥0.4Mpa
	≥750m2/g
	1.0
	常温（-5℃~35℃）

	填充量
	吸附效率
	更换频次
	过滤面积

	t
	90
	1年/4次
	0.83m2


根据前文分析，项目共设置1套活性炭废气装置，蜂窝状活性炭吸附装置废气流速宜低于1.2m/s，本次评价保守估计，按1.0m/s计算。
污水处理站废气（DA001）活性炭吸附箱体通过风量为1000m3/h。
根据《Activated Carbon Adsorption of Ammonia》（Smith et al., 1995）：早期研究指出，在常温（25℃）、低浓度（如100–500 ppm）氨气环境中，普通椰壳活性炭的平衡吸附量约为 10–50 mg/g（0.01–0.05 g/g），主要依赖物理吸附（孔隙填充）。
根据《Chemical Engineering Journal》（IF=16.744，工程领域TOP期刊）卷号：392, 页码：123678。核心结论：负载5% KOH的椰壳炭在25℃、H2S浓度1000 ppm下，饱和吸附量达350 mg/g（0.35 g/g）。本项目需除去氨、H2S的量分别0.002889t/a、0.00011116t/a
经计算，吸附氨用活性炭的量为0.28896t/a，吸附硫化氢用活性炭的量为0.000356t/a。总的活性炭消耗量为0.289316t/a
根据上文分析活性炭吸附装置去除废气0.289316t/a，企业应注重对活性炭吸附日常管理，准确掌握切换时机，由于废气量较小企业拟1年更换次活性炭能满足有机废气处理量。
考虑设备稳定运营，二级活性炭，每级0.5t，两级活性炭用量为1t/次，本环评要求二级活性炭每年更换两次，产生的废活性炭为2t/a（氨与硫化氢的量较少，不考虑重量）。
1.5、大气环境影响分析结论 
本次对大气环境影响的定性分析基于以下方面：
①项目排放的大气污染物主要为氨、硫化氢及臭气浓度，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物；
②根据大气环境质量现状评价结果，项目排放的大气污染物氨、硫化氢的环境质量现状均可达到相应质量标准要求；
③通过采取以上可行技术，项目各废气污染源的排放速率、浓度均可满足达标排放。
综上，项目废气排放对区域大气环境的影响较小。
1.6、自行监测要求
本项目废气自行监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ91105—2020）中相关规定要求，建议单位按下表制定建设项目的废气日常监测计划，监测计划参见下表。

表 4.1-6 环境监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	依据执行标准

	污水处理站DA001
排气筒
	NH3 、H2S 、臭
气浓度
	1次/季度
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	污水处理站周界
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	1次/季度
	《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）


2.2、废水
2.1、废水污染源源强分析
项目所在地处于淮北市排水有限责任公司服务范围，医院综合废水先排放到自建的污水处理站进行预处理。本项目污水处理站处理工艺采用一体化系统（调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒）。处理后废水中污染物达到达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准及污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，经淮北市排水有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准最后排入濉河。 
参考《医院污水处理技术指南》（国家环境保护技术总局，环发〔2003〕[2003]197 号）中表 2-2 的规定，本评价取各水质指标的平均值（见下表）
表4.2-1 水质指标表
	
	
	
	
	
	

	污染物标
	COD
(mg/L)
	BOD₅
(mg/L)
	SS
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	粪大肠杆菌 （个/L）

	浓度范围
	150~～300
	80~～150
	40~～120
	10~～50
	1.0×10⁶~3×10⁸

	平均值
	250
	100
	80
	30
	1.6×10⁸


根据工程分析和水平衡图，本项目废水产排放情况如下。
表4.2-2 建设项目废水污染物排放信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	病房废水、
普通门急诊废水、
陪护人员废水、
医务人员废水、煎药容器清洗废水、
医院后勤职工废水、
康养老人废水、康养中心职工废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	淮北市排水有限责任公司
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	化粪池+污水处理站
化粪池+污水处理站
化粪池+污水处理站
化粪池+污水处理站
化粪池+污水处理站
	调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒
	DW001
	☑□是
□否
	☑企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放量

	食堂废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	
	隔油池+污水处理站
	
	
	
	

	检验科废水
	pH值、COD、SS、氨氮和动植物油
	
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	
	中和池+污水处理站
	
	
	
	

	保洁废水
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数（(MPN/ L）)
	
	
	
	+污水处理站
	
	
	
	

	纯水机浓水
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	



表4.2-3 废水排放口（间接）基本情况表
	序号
	排放口
编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放
去向
	排放
规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度E°
	纬度N°
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

	1
	DW001
	117.285493129
	32.936679309
	5.43039721557.265
	进入城镇污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	流量产生期间
	淮北市排水有限责任公司
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总余氯
	0.5



本项目污水中主要污染物产生与排放情况见表。经过自建的污水处理站的出水水 
质为 CODcr 180mg/L、BOD5 80mg/L、SS 50mg/L、NH3-N23mg/L、粪大肠菌群数1000个/L，符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构预处理标准及污水处理厂接管标准。
表4.2-4 废水污染物排放信息表
	表4.2-4 废水污染物排放信息表                        
污染物
	废水量
	pH
	COD
	BOD₅
	SS
	氨氮
	阴离子表面活性剂
	粪大肠菌群数
	总余氯

	生活污水、医
疗废水和煎药容器清洗废水
	产生浓度（(mg/l）)
	/
	6-9
	250
	100
	80
	30
	30
	1.6×108个/L
	/

	
	产生量（(t/a）)
	54303.9721557.265
	/
	13.5765.389
	5.4302.156
	4.3441.725
	1.6290.647
	0.647
	/
	/

	
	经污水处理装置处理后浓度（(mg/l）)
	/
	6-9
	180
	80
	50
	23
	5
	1000个/L
	/

	
	经污水处理装置处理后最高允许排放负荷g/床位
	/
	/
	66.95
	2.97
	1.860
	/
	
	/
	/

	
	经污水处理站处理后     量（(t/a）)
	54303.9721557.265
	/
	9.7753.880
	4.3441.725
	2.7151.078
	0.4961.249
	0.108
	/
	/

	淮北市排水有限责任淮北市排水有限责任公司接管要求(mg/l)       (mg/l)
	/
	6-9
	500 
	450 
	400 
	35 
	/
	/
	/

	(GB18466-2005）)预处理标准
	排放浓度限值（mg/L）
	/
	6-9
	250 
	100 
	60 
	/
	10
	5000 
	0.5 

	
	最高允许排放负荷（g/床位）
	/
	/
	250
	100
	60
	/
	/
	/
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（(GB18918-2002）)一级A标准 (mg/l)
	/
	6-9
	50 
	10 
	10 
	5
	0.5
	1000 
	/

	经污水处理厂处理后污染物入环境          总量（(t/a）)
	54303.9721557.265 
	/
	2.7151.078 
	0.5430.216 
	0.5430.216 
	0.108
	0.0118
	/ 
	/


从上表可以看出，本项目污水经污水处理站处理后，各项污染因子均能满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及淮北市排水有限责任公司标准。淮北市排水有限责任公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，废水排放总量为54303.9721557.265t/a，其中COD（按50mg/L计算）的排放量为2.7151.078t/a，NH₃-N（按5mg/L计算）的排放量为0.272108t/a，对环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。
2.2、废水达标排放分析
根据前文分析，本项目污水经污水处理站处理后，各项污染因子均能满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及淮北市排水有限责任公司标准。因此，项目废水可以满足达标排放。
2.3、厂区污水处理站可行性分析
项目厂区污水处理站处理规模为1580t/d。本项目废水产生量为148.77859.061t/d，污水处理站设计规模为1580t/d。处理工艺主要为“调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒”，运营期间产生的废水统一引入院区污水处理站进行处理。
工艺流程如下：
综合上述主要工艺合理性分析，结合环评资料及业主要求，本项目主体工艺路线确定为：检验科废水中和池+化粪池+““调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒 ””，具体 工艺流程如下：


[image: ]
图4.2-1 污水处理工艺


工艺流程说明：
本项目检验科废水设立中和池单独处理，用于实验室用水0.9m3/d，损耗10%，实验室废水排放量为0.81m3/d，按1.2的安全系数，1天的水量考虑，本项目中和池有效容积为0.972m3，取整为1m3。中和池单独设在检验科。食堂废水经隔油池预处理。经分质预处理后的全院废水进入污水处理站，进一步处理，工艺如下。
（1）院区污水经管网收集自流进入调节池。
（2）缺氧池池池在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。缺氧池出水进入生物接触 氧化池。
（3）在生物接触氧化池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。在微生物培养期间投加适量高效微生物，加快有机物的氧化分解，使废水得到净化。生物膜生长至一定厚度后，填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物 膜的脱落，并促进新生物膜的生长，此时，脱落的生物膜将随出水流至沉淀池。 进一步去除沉淀池无法去除的细小悬浮物，保证较好的出水水质。
（4）二沉池出水自流入消毒池消毒。消毒池污水采用次氯酸钠药剂消毒，杀灭污水中的残留病毒，出水达标排放。
（5）系统的剩余污泥进入化粪池，定期进行消毒处理及外运。
根据前文分析，本项目各项污染因子均能满足各项污染因子均能满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及淮北市排水有限责任公司标准。同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目废水技术可行。因此，本项目采用的废水处理措施是可行的。
[bookmark: _Ref83401993]项目废水治理设施基本情况见下表。
表4.2-65  A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表
	污水类别
	污染物种类
	排放去向
	可行技术
	本项目情况
	技术是否可行

	医疗污水
	粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
	进入海域、江、河、湖库等水体
	二级处理/深度处理+消毒工艺。
二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、
二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
	/
	/

	
	
	排入城镇污水处理厂
	一级处理/一级强化处理+消毒工艺。
一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
	调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒
	符合

	传染病、结核病专
科医院的医疗污
水
	结核杆菌、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总
余氯
	进入海域、江、
河、湖库等地
表水或城镇污
水处理厂
	二级处理/深度处理+消毒工艺。二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。
深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
	不涉及
	符合

	特殊医疗污水
	传染性污水
	肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌
	进入院区综合
污水处理站
	消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
	不涉及
	符合

	
	低放射污水
	总α、总β
	
	衰变池。
	不涉及
	符合

	
	洗相污水
	总银、六价铬
	
	化学沉淀法、化学法+膜分离法、还原法等。
	不涉及
	符合

	
	实验检验污水
	总隔镉、总铬、六价铬、总砷、
总铅、总汞
	
	中和法（(酸性、碱性）)、吸附法、溶剂萃取法、氧化分解法、分离法、Na₂S沉淀法、FeSO4-石灰法、次氯酸盐氧化法等。
	在检验科设酸碱中和池
	符合

	
	口腔污水
	总汞
	
	硫化物沉淀法、活性物质吸附法、离子交换法等。
	不涉及
	符合

	生活污水
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、
动植物油
	进入海域、江、
河、湖库等水体
	二级处理：生物滤池；活性污泥法；生物膜法。深度处理：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；离子交换法；电解处理；湿式氧化法；催化氧化法；蒸发浓缩法、生物脱氮、脱磷法。
	不涉及
	符合

	
	
	排入城镇污水
处理厂
	/
	排入城镇污水处理厂
	符合


2.4、淮北市排水有限责任公司依托可行性分析
（1）淮北市排水公司概况
淮北市排水公司设计总规模为120000t/d，占地9公顷，服务面积38平方公里，服务人口36万，污水管网总长98.95公里，中途设提升泵站4座。其中一期工程8万吨/日已投入运行，处理工艺采用卡鲁赛尔2000型二级生化处理，二期工程设计规模为日处理4万吨城市污水，已于2008年投入运行，管网建设收水范围为淮北市北区排水工程规划中的相城污水排放区，包括高岳、任圩、渠沟三个镇及东山辅助工业区、淮北市经济技术开发区和西山经济开发区等。配套管网土建工程按一期、二期总体规模一次建成，设备分期安装。配套管网建设规模与污水处理厂处理规模相匹配。
废水经处理后达到《城镇排水公司污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，一部分排入濉河，一部分作为中水回用。中水主要用途：作为大唐虎山电厂冷却水，其余排入老濉河、濉河。
（2）废、污水接管的水量可行性分析
本项目所在区域属于淮北市排水公司和大唐虎山中水回用工程的收水范围，污水管网已接通，本项目产生的废水量较少，项目建成后总的排放量为148.77859.061t/d，仅占淮北市排水公司处理规模的0.12049%。且项目废水水质简单，不会对污水处理厂造成冲击。污水处理厂有足够能力接纳本项目废水，项目废水排放满足污水处理厂的接管标准。根据污水处理厂的环评结论，污水处理厂满负荷运营情况下，排放水质低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A 标准，其中COD、NH3-N项指标达到Ⅳ水体的水质标准，对纳污水体濉河（Ⅳ水体）影响较小。
（3）废、污水接管的的水质可行性分析
为了确保污水处理厂废水能稳定达标，淮北市排水公司给出了接管标准。由工程分析可知，该项目医疗废水经院内污水处理设施处理后水质简单，水污染物为常规因子，在排口可以达到淮北市排水公司接管要求。经分析可知，该项目废水废、污水（医疗废水经污水处理设施处理后排至污水处理厂污水厂）满足淮北市排水公司接管限值要求，不会对现有的污水处理产生冲击。
（4）废、污水接管的的水质可行性分析
目前，污水管网已经通至项目所在地，该项目综合废水经隔油池、化粪池、中和池预处理后进入污水处理站处理，处理达标后接管纳入淮北市排水公司处理是可行的。
（5）处理工艺可行性
淮北市排水公司总处理规模为12万m3/d，主要去除COD、BOD5、氨氮和总磷。本项目废水量小、水质简单，厂区的废水预处理效果完全在淮北市排水公司的进水水质范围内，完全可采用污水处理厂的处理工艺进行处理，不会对其工艺造成冲击。故从处理工艺上来说，淮北市排水公司的处理工艺能处理本项目污水。
综上，项目废水处理措施可行，废水排放对地表水环境影响较小。
（6）污水应急设施
为了防止在污水处理设施在非正常工作下（如事故状态或者检验维修时）项目区内污水得不到处理直接排入外环境而造成水污染事件，建设单位应在污水处理设施旁建设事故池，用于事故状态污水的收集，并对污水应急池提出以下要求：
 ●  污水事故池应能储存事故状态1天污水量的30%（44.633417.7102m3），考，虑1.2的安全系数，本次环评建议建设事故应急池有效容积有5420m3，可单独设计，也可以和污水处理站调节池共建；
 ●  对事故池进行内壁硬化和防腐处理，以免发生污水渗漏而造成地下水污染事故；
 ●  平时事故池须保持空的状态，不得另作他用。
2.5、废水监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目排污许可管理类别为““简化登记管理””
本项目监测频次按照《排污许可证自行监测技术指南  医疗机构》（HJ1150-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（(HJ 819-2017）)，项目营运期的环境监测计划见下表。
同时，按照《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求（暂行）》环办〔2013〕283号[2013]283号文要求，建设医院需安装余氯自动监测装置（总余氯≤0.5mg/L）。
相关要求，本项目废水排放量大于 100 吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。建议企业运营期开展污染物排放监测，其监测内容如下表所示。

表4.2-7 废水监测计划
	项目
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次（间接排放）
	执行排放标准

	
	
	
	
	
	淮北市排水有限责任公司接管标准

	
	
	
	
	
	

	废水生活污水和医疗废水污水站总排口pH值12小时
	
	
	COD、NH3-N
	周
	

	
	
	
	粪大肠菌群数
	月
	

	五日生化需氧量季
	
	
	五日生化需氧量
	季
	




表4.2-7 废水监测计划
	序号
	排放口编号
	污染物名称
	监测设施
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求
	自动检测是否联网
	自动检测仪器名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频率
	手工测定方法

	1
	DW001
	pH
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样、至少3个水样点瞬时采样

	1次/12小时
	参照HJ 494、HJ 495和HJ 91.1执行

	
	
	COD
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	次/1周
	

	
	
	BOD5
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	次/季度
	

	
	
	SS
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	次/1周
	

	
	
	NH3-N
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	季度/次
	

	
	
	动植物油
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	季度/次
	

	
	
	粪大肠菌群
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	次/月
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	次/季度
	

	
	
	总余氯
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	
	次/季度
	

	
	
	流量
	自动手工
	/
	/
	/
	/
	/
	自动监测
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	3.3、噪声
   本项目主要噪声源为生活水泵、消防水泵房、排烟风机等。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比，其噪声值一般在75～100dB（(A）)。评价要求加强设备的维护使之处于良好的运转状态，设备安装减振基础，合理安排设备布局，将噪声设备远离门窗和厂界放置。项目主要设备噪声源强见下表。 
表4.2-12  本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	数量（台/套）
	声级值/距离声源距离
dB(A)/m
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运
行
时
段

	建筑物插入损
失/dB
(（A)
	建筑外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	E
	S
	W
	N
	E
	S
	W
	N
	
	
	声压级/dB(A)
	距声源距
离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	S
	W
	N
	

	1
	声屏障
	生活水泵房
	/
	1
	85/1
	用低噪声设备、加强设备保养维护设置减振基座
	15
	25
	-1.5
	85
	25
	15
	75
	40.1
	48.6
	43.5
	43.6
	24h/d
	20
	20.1
	28.6
	23.5
	23.6
	1

	2
	
	消防水泵房
	/
	12
	85/1
	
	15
	45
	-1.5
	85
	45
	15
	55
	47.5
	42.3
	42.5
	41.9
	
	20
	27.5
	22.3
	22.5
	21.9
	1

	3
	
	消防通风两用低噪声柜式离心风机（车库）
	HTFC-I-30    L=33600CMH    P=401Pa
	5
	85/1
	
	50
	30
	-1.5
	50
	30
	50
	50
	60.6
	55.9
	50.5
	45.6
	
	20
	40.6
	35.9
	30.5
	25.6
	1

	4
	
	混流式风机（车库）
	SWF(B)-I-NO.10   L=44054CMH    P=228Pa
	2
	90/1
	
	50
	60
	-1.5
	50
	60
	50
	40
	46.9
	41.4
	42.3
	45.7
	
	20
	26.9
	21.4
	22.3
	25.7
	1

	5
	
	混流式风机（车库）
	SWF(A)-I-NO.10   L=27687CMH    P=215Pa
	1
	90/1
	
	80
	30
	-1.5
	20
	30
	80
	70
	40.1
	48.6
	43.5
	43.6
	
	20
	20.1
	28.6
	23.5
	23.6
	1

	6
	
	混流式风机（泵房）
	SWF(B)-I-NO.4   L=3064CMH   P=347Pa
	1
	90/1
	
	80
	50
	-1.5
	20
	50
	80
	50
	47.5
	42.3
	42.5
	41.9
	
	20
	27.5
	22.3
	22.5
	21.9
	1

	7
	
	混流式风机（泵房）
	SWF(B)-I-NO.4   L=3064CMH   P=347Pa
	1
	90/1
	
	80
	70
	-1.5
	20
	70
	80
	30
	60.6
	55.9
	50.5
	45.6
	
	20
	40.6
	35.9
	30.5
	25.6
	1

	8
	
	混流式风机（前室）
	SWF(A)-I-No.7.5   L=13500CMH   P=230Pa
	1
	90/1
	
	70
	75
	-1.5
	30
	75
	70
	25
	46.9
	41.4
	42.3
	45.7
	
	20
	26.9
	21.4
	22.3
	25.7
	1



注：空间相对位置以南楼西南角为原点，以正东方向为X轴，正北方向为Y轴，向上为轴。
表4.3-132  本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 
	序号
	主要设备名称
	空间相对位置/m
	声压级/距声源距离 dB(A)/m
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	污水处理站水泵
	100
	100
	0
	85-95
	选用低噪声设备、优化风机系统设计、设置减震垫，安装吸声材料吸音材料、增加隔声罩或采取其他隔声措施。
	24h

	2
	污水处理站废气处理装置配套风机
	105
	100
	0
	85-95
	
	24h



注：空间相对位置以南楼西南角为原点，以正东方向为X轴，正北方向为Y轴，向上为轴。
为最大限度降低噪声对区域环境的影响，评价建议采取以下噪声防治措施：
①设备选型选用低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②高噪声设备，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消声器消音器。
③生产车间应采用隔声效果好的隔声门，隔墙采用隔声材料。
④车间合理布局，生产设备均应布置于厂房内，高噪声设备尽量远离厂界，采取基础减振减震，厂房隔声，减小机械设备噪声对环境的影响。
⑤加强管理，定期维护、保养机械设备及降噪设备，加强润滑，确保各种设施正常运转。
.
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	（2）预测模式
本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）附录中的预测模型，其计算公式如下：
①室内声源等效室外声源声功率级计算方法
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，也可按下式计算。
A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。公式如下：


式中：Lp1-－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R-房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；
r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。公式如下：


式中：Lp1i（T）--靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB；
n－室内声源总数。
C.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级。公式如下：


式中：Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。
D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。公式如下：


式中：Lw－中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S--透声面积，m²。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②室外声源在预测点产生的声级计算模型
A.根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，其计算公式如下：


式中：Lp（r）－－预测点处声压级，dB；
Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB；
Dc-－指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv--几何发散引起的衰减，dB；
Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；
Agr--地面效应引起的衰减，dB；
Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。
B.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


式中：Lp（r）－－预测点处声压级，dB；
Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB；
r-－预测点距声源的距离；
r0-－参考位置距声源的距离。
C.点声源的几何发散衰减Adiv，计算公式如下：


式中：Adiv--几何发散引起的衰减，dB；
r-－预测点距声源的距离；
r0-－参考位置距声源的距离。
D.障碍物屏蔽引起的衰减Abar
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。
屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。
③噪声贡献值计算公式如下：


式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T－用于计算等效声级的时间，s；
ti－在T时段内i声源工作时间，s；
LAi－第i个室外声源在预测点产生的等效连续A声级，dB；
tj－在T时段内j声源工作时间，s；
LAj－第j个等效室外声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
④噪声预测值计算公式如下：


式中：Leq-－预测点的噪声预测值，dB；
Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb--预测点的背景噪声值，dB。
（3）厂界贡献值预测结果
厂界外50m范围内无有声环境保护目标。项目按点声源处理，仅考虑几何发散衰减和障碍物屏蔽引起的衰减。项目声源对厂界声环境影响预测结果，见下表。



表4.3-23 厂界及敏感点名感点各预测点声环境影响预测结果
	序号
	预测点
	北背景值
	贡献值
	预测值
	达标情况

	
	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	1
	厂界东
	/
	/
	/
	/
	50.5
	47.3
	60
	达标
	50
	达标

	2
	厂界南
	/
	/
	/
	/
	51.2
	48.5
	60
	达标
	50
	达标

	3
	厂界西
	/
	/
	/
	/
	54.1
	47.2
	60
	达标
	50
	达标

	4
	厂界北
	/
	/
	/
	/
	51.6
	46.4
	60
	达标
	50
	达标

	5
	N1（1层）淮河花园北区N1
	52.1
	40.5
	46.5
	46.5
	53.2
	47.5
	60
	达标
	50
	达标

	6
	N1（5层）淮河花园北区N2
	53.4
	42.3
	43.5
	43.5
	53.8
	46.0
	60
	达标
	50
	达标

	7
	N2（1层）恒基城渠沟新村N3
	49.2
	41.4
	45.5
	45.5
	50.7
	46.9
	60
	达标
	50
	达标

	8
	N2（5层）恒基城渠沟新村N4
	48.3
	42.8
	43.5
	43.5
	49.5
	46.2
	60
	达标
	50
	达标

	9
	N3（1层）恒基城渠沟新村N5
	51.3
	40.5
	46.5
	46.5
	52.5
	47.5
	60
	达标
	50
	达标

	10
	N3（6层）
	47.5
	41.3
	43.5
	43.5
	49.0
	45.6
	60
	达标
	50
	达标

	11
	N3（12层）
	49.2
	42.7
	41.5
	41.5
	49.9
	45.2
	60
	达标
	50
	达标

	12
	N4（1层）
	51.4
	41.3
	46.5
	46.5
	52.6
	47.7
	60
	达标
	50
	达标

	13
	N4（6层）
	47.8
	40.6
	43.5
	43.5
	49.2
	45.3
	60
	达标
	50
	达标

	14
	N4（12层）
	49.9
	41.8
	41.5
	41.5
	50.5
	44.7
	60
	达标
	50
	达标

	15
	N5（1层）
	51.4
	42.5
	46.5
	46.5
	52.6
	48.0
	60
	达标
	50
	达标

	16
	N5（6层）
	48.2
	41.3
	43.5
	43.5
	49.5
	45.6
	60
	达标
	50
	达标

	17
	N5（12层）
	49.5
	40.8
	41.5
	41.5
	50.1
	44.2
	60
	达标
	50
	达标


由上表可知，项目通过采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，厂界各预测点预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A），对周围环境影响较小。各环境敏感目标满足环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。
3.2、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ 819-2017）中要求，排污单位应开展噪声监测活动。项目噪声监测计划，见下表。
表4.3-34 项目噪声监测计划
	序号
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1
	噪声
	厂界外1m
	等效A声级
	1次/季


4.4、固体废物
（一）固体废物产生情况
本项目运行期产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水站污泥、检验化验废液、废包装材料等。
表4.4-1  本项目医疗废物分类
	类别
	特征 
	常见组分或者废物名称

	感染性废物
	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
	1.1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：
—棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；
—一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；
—其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

	
	
	2.2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

	
	
	3.3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

	损伤性废物
	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
	1.1、医用针头。

	
	
	3.3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

	药物性废物
	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。
	1.1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

	
	
	2.2、废弃血液制品等。

	化学性废物
	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃废弃的化学物品。 
	1.1、废弃的汞血压计、汞温度计。


本项目产生的医疗废物包括病人治疗过程中产生的医疗废弃物以及过期的药品、试剂等，如一次性注射器、各类塑料制品、纱布等。
1.1、医疗废物
住院人数按400120人计（按最不利因素考虑，康养中心床位也纳入住院人数），医疗废物按0.42kg/床·d，经计算医疗垃圾的产生量为16850.4kg/d（61.3218.396t/a）)；
门诊医疗垃圾按产生0.05kg/d·床计，按门诊人数160192人/d计，产生医疗垃圾89.6kg/d（2.923.504t/a）；废药物药品等其他医废分类收集暂存于医疗废物暂存室危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
因此，本项目医疗固废年产生量约为64.2421.9t/a。  
按《国家危险废物名录》规定，该类废物属于HW01医疗垃圾，按照规定分类收集至相应的容器暂存于医疗废物暂存室危废暂存间，废药物药品分类收集暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。
生活和办公垃圾等一般固废交环卫部门处理；医疗废物暂存 于危险废物暂存间危废暂存间（15m2），交由淮北市龙铁医疗废物处理有限公司处理；污水处理设施污泥由淮北市龙铁医疗废物处理有限公司定期收运并进行无害化处理.
2.2、污水处理设施产生的污泥
按化粪池、污水处理站去除的悬浮物量进行计算，经“污水处理站”系统处理，污泥产率在0.1kg干污泥/kgBOD5，共去除BOD5为1.509t/a，则产生的干污泥量为0.1509t/a，污泥含水率约98%，则产生污泥7.545t/a。根据《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197 号）文中表6-1给出的医院污水处理构筑物产生的污泥量平均值，预处理系统污泥产生系数为66~75g/(人·d)，含水量约为93~97%，本项目按平均数70g/(人·d)，含水量95%计算。本项目有医护人员592人，住院病人按400人/d计，由此计算，本项目污泥产生量约69.44kg/d，约25.35t/a，经消毒后委托有资质单位进行处置。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目产生的医疗废物属于HW01，841-001-01/02/04/05，污水处理站产生的污泥属HW49 环境治理 772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）。
污水处理设施污泥由淮北市龙铁医疗废物处理有限公司定期收运并进行无害化处理
3、废气处理设施产生的废活性炭
根据废气治理活性炭用量分析，本项目产生的废活性炭为2t/a。废活性炭属于危险废物，HW49其他废物，代码900-041-49，T/In，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，T/In。危废暂存间暂存，委托有资质单位进行处置，
3.4、检验化验废液
医院检验室在血液、血清、细菌检查分析中使用全自动血液分析仪，不使用氰化 钾、氰化钠等含铬化学品，故项目检验室无含氰废水，含铬等含油重金属的废水产生。 根据业主提供资料，该部分产生量约为 0.01t/d（3.65t/a），经仪器检测完成完的样品按废液处理，交由有资质的单位处理。HW49其他废物，代码900-041-49，T/In，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，T/In。危废暂存间暂存，委托有资质单位进行处置，
54）.废包装材料废包装材料
废包装材料主要来自于陪护人员、住院病人、门诊病人和医护人员，废包装材料年产生量约为1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，废包装材料属于SW17可再生类废物——非特定行业——废塑料、废纸，固废代码：900-003-S17、900-005-S17。废包装材料属于一般固废，统一收集，暂存于一般固废暂存场所，定期外售。
包括药品的废包装材料、PAM 废包装袋和 PAC 废包装桶。药品的废包装材料： 本项目使用中药饮片和西药，根据企业提供的资料，药品的废包装材料产生量为 0. 1t/a 。收集后储存在危废暂存间，由回收单位回收利用。PAM 废包装袋：本项目废水处理工艺需使用 PAM 药剂，年使用量为25kg 。包装规格为25kg 袋，PAM废包 装袋年产生量为 0.5kg/a。由回收单位回收利用。PAC废包装桶；本项目废水处理工艺需使用 PAC 药剂加速废水沉降速度，年使用量为25kg ，PAC规格为25kg/桶，故 PAC废包装桶产生量为1.5kg/a。收集后储存在危废暂存间，由回收单位回收利用。 废包装材料总量为 0. 102t/a。
5.4、生活垃圾
本项目医护人员592人，日接诊人数160人，产生的生活垃圾以0.2kg/d·人计，生活垃圾产生量为624kg/d（227.76t/a）。
本项目医护人员数量为72人，医院后勤职工100人，康养中心养职工50人，设置120张床位（含康养床位），门诊部日接诊量约为192人，陪护人员64人。
本项目职工包括医护人员、医院后勤职工，康养中心养职工总计222人，职工生活垃圾产生量为0.54kg/d·人，经计算生活垃圾产生量为119.88kg/d、43.756t/a。 
日门诊量为192人/次，每人按0.1kg/d，产生生活垃圾19.2kg/d、7.088t/a。
住院病人按满床位计算，则住院病人120人（含康养老人），病人按1.0kg/d计算，生活垃圾产生量为120kg/d、43.8t/a。
陪护人员64人，陪护人员按0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为32kg/d、11.68t/a。
因此，本项目产生生活垃圾总量为106.324t/a，设置垃圾桶分类收集，委托环卫部门清运处理。
根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，生活垃圾属于SW64其他垃圾——非特定行业——其他生活垃圾，固废代码：900-099-S64。生活垃圾由垃圾桶收集，交由环卫部门处置。
6.中药废渣
本项目提供中药煎煮服务，每天煎药15副，每副药重量约为0.5kg，煮药量为7.5kg/d、2.74t/a，煎煮后中药成分小部分进入药液，同时吸收部分水分，煎煮过程中不同中药吸水量不同，一般中药50g的吸水量为10g，中药吸附水量为0.55t/a，则中药药渣产生量约为3.29t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，中药药渣属于SW64其他垃圾——非特定行业——其他生活垃圾，固废代码：900-099-S64。暂存于一般固废暂存场所，定期外售。
表4.4-2 项目固废产生情况及处理措施
	序号
	废物名称
	产生环节
	产生量（t/a）
	固废类别
	处置措施

	1
	生活垃圾
	员工办公
	227.76106.324
	生活垃圾
	交由当地环卫部门清运

	2
	废包装材料
	医院日常运营运
营、污水处理站
	0.1021.0
	一般固废危险废物
	暂存于一般固废暂存场所，定期外售。暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理

	3
	中药废渣
	煎药
	3.29
	一般固废
	暂存于一般固废暂存场所，定期外售。

	4
	医疗废物
	病人诊治、检
查、治疗
	64.2421.9t/a
	危险废物
	暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理

	5
	污泥
	污水处理站
	25.357.545t/a
	危险废物
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	检验化验废液
	检验室
	3.65t/a
	危险废物
	




表4.4-3 项目危险废物成分及特性情况
	序号
	废物名称
	废物类别
	废物代码
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性

	1
	废包装材料
	SW17
	900-003-S17
	固态
	塑料等
	PAM、PAC
	年
	T/In

	21
	损伤性废物
	HW01
	841-002-01
	固态
	损伤性废物
	损伤性废物
	年
	In

	
	病理性废物
	
	841-003-01
	
	病理性废物
	病理性废物
	
	In

	
	药物性废物
	
	841-005-01
	
	药物性废物
	药物性废物
	
	T/C/I/R

	
	化学性废物
	
	841-004-01
	
	化学性废物
	化学性废物
	
	T

	32
	污泥
	HW49
	772-006-49
	固态
	有机、无机污染物和 致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀
	有机、无机污染物和 致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀
	年
	T/In

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	检验化验废液
	HW49
	900-041-49
	液态
	酸液、碱液等
	PH、微生物等
	年
	T/In



表4.4-4 项目危险废物暂存场所基本情况
	序号
	场所名称
	废物名称
	场所位置
	坐标
	占地面积（m²）
	贮存方式
	贮存能力（t/a）
	贮存周期

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	危废暂存间/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	医疗废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	危废暂存间
	医疗废物
	院区西侧
	116.76054823
	33.960471576
	15
	桶装
	3
	年

	23
	
	污泥
	
	
	
	
	桶装
	2
	年

	3
	
	检验化验废液
	
	
	
	
	桶装
	0.5
	年


 2环境管理要求
（1）危险废物暂存间危废暂存间的建设要求要
本项目的危险废物暂存于危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置。
按照危险废物管理要求，医院对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按 照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物  临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮 存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。
医院拟设置1座15m2的危险废物暂存间危废暂存间，总建筑面积为15m2，医院危险废物分区 存放于危险废物暂存间危废暂存间内，委托有危险废物处置资质的单位处理。
危险废物暂存间危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相 关要求建设，结合本项目，危险废物暂存间危废暂存间设置要求如下：
①危险暂存间按要求采取分区贮存设施，设置导流沟和事故池；
②暂存间内还应设安全照明设施，并设置干粉灭火器；
③危险废物贮存设施根据当前环保要求设置警示标志，危险废物定期交有相应危 废处置资质的单位处置；
④根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），,企业应 向生态环境主管部门申报危险废物种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况 等事项，企业应于每年 3 月 31 日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并申报 本年度的危险废物管理计划，完成备案，并于每年 3 月 31 日前完成上一年度申报工 作。
⑤危险废物的转移，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，在全国固体 废物和化学品管理信息系统进行申报。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施， 危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，杜绝运输途中危废的外撒和跑冒 滴漏。
⑥厂院区要建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生 环节、流向、贮存、处置情况等事项。
⑦危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危险废 物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，杜绝运输途中危废的外撒 和跑冒滴漏。
本项目固废按要求经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。
（2）固体废物（危险废物和医疗废物）临时贮存设施的管理要求
医院是人群及患者集中活动、治疗、检查和生活的中心场所，不仅会产生一般的 医疗废物，还会有大量受到生物性污染的带有传染性的垃圾和废物，若不加以消毒处 理而任意丢弃致使其扩散到环境中，就会污染大气、水体、土壤和食物等，就会造成 疾病传播而危害人体健康。建设单位对医疗废物收集和贮存必须按照《医疗卫生机构 医疗废物管理办法》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执 行，主要内容如下：
本项目在运营过程中会产生各类固体废弃物，按其产生类型主要有：
1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；;
2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无 破损、渗漏和其他缺陷其它缺陷；;
3）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合 收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；贮存设施运行 期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
4）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责 制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
5）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结 合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐 患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
6）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、 运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
对于项目运营过程中产生的各类医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》《》、《医 疗废物集中处置技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》等有关医疗废物处置方 法进行处理，应对医疗废物严格进行分类收集，将有传染危害的废物和普通垃圾分开 收集，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化。
对于项目运营过程中产生的一般性生活废物垃圾，应分类收集并简单消毒后交由 当地环卫部门进行统一处理。
对于项目污水处理过程中产生的污泥应采用消毒、压滤机压滤后送有资质的单位 进行安全处置。
为防止医疗废弃物运输过程中对环境的影响，医疗固废应由专车密闭运输。污泥 清掏前应进行检测，要求达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗 机构污泥控制标准。落实上述措施后，本项目固体废物都能得到有效处置，对环境影 响很小
（3）固废堆放处环境保护图形标志牌
根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（(GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见下表4-23。
表4.4-5  固废堆放场的环境保护图形标志
	
	
	
	
	
	

	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	提示图形符号

	一般固废
暂堆场所
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: IMG_256]

	危废库
	提示标志
	正方形边框
	白色
	橙色
	[image: c97abbd0c46a3a943d8b3c61b1e99d8]

	
	警告标注
	长方形边框
	黄色
	黑色
	[image: a7d7945fe605de98869757183b9666a]

	
	警告标志
	长方形边框
	黄色
	黑色
	[image: 554c0b1757fb6925c9bce5bdcf28763]

	
	警告标志
	长方形边框
	白色
	红色
	[image: ]


（4）其他环境管理要求
针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：
①履行申报登记制度；
②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；
③委托处置应执行报批和转移联单等制度；
④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；
⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。
⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。
⑦危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。
⑧危险废物产生单位在关键位置设置视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。
五、地下水、土壤环境影响
（一）本项目对地下水、土壤的影响
本项目对地下水、土壤的影响主要为：污水处理设施渗漏从而造成渗透对地下水水质、对土壤环境的影响。
（二）地下水污染防治措施
污水处理设施等设施采取了相应的重点防渗措施。
通过以上对地下水的环境影响分析，对建项目提出防渗措施：
（1）危废暂存间、两个化粪池、事故应急池、污水处理设施等采取采取采取重点防渗，使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10--10cm/s。
（2）其他区域采取一般防渗，一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。
采取以上措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护前提下，可有效控制项目区内的生活污水下渗现象和物料泄漏渗透现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。
通过以上对地下水的环境影响分析，对建项目提出防渗措施见下表：
表4.5-1  地下水污染防治分区情况表
	名称
	范围
	防渗结构要求

	重点防渗
	危废暂存间、两个化粪池、事故应急池、污水处理设施
	底部用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，防渗材料采用环氧树脂（渗透系数≤10--10m/s﹚

	简单防渗
	其他区域
	面采取粘土铺底，再在上层铺10～~15cm的水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10～-7cm/s


六、环境风险
（一）风险等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ0169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式是计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: IMG_256]
式中：q1，q2，，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
      当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
      当Q≥1时，将Q值划分为：
(（1)）1≤Q<10;(；（2)）10≤Q<100;(；（3)）Q≥100.。
本项目主要的风险物质为次氯酸钠、酒精、汽油和天然气。风险物质与临界量比值具体下见。
表4.6-1  环境风险物质与临界量比值一览表
	序号
	物质名称
	全院

	
	
	最大储存量qi（t）
	临界量Qi（t）
	w/Q

	1
	次氯酸钠
	0.5
	5
	0.1

	2
	酒精
	0.5
	500
	0.001

	3
	汽油
	0.2
	2500
	0.00008

	4
	天然气
	/0.005
	/10
	/0.0005

	5
	医疗废物
	3
	50
	0.05

	6
	污泥
	2
	50
	0.04

	7
	检验化验废液
	0.5
	50
	0.01

	
	合计
	/
	/
	0.1010820158


由上表可知，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。
（二）危险物质及风险源
本项目污水处理站通过使用次氯酸钠消毒，次氯酸钠是强氧化性物质，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。院区使用酒精，酒精易燃，易发生火灾。次氯酸钠及酒精均不在项目区域内大量存储。
表4.6-2  次氯酸钠的理化性质及毒理性质
	
	
	
	

	分子式
	NaClO
	性状
	有刺激性气味的白色（纯固体）、浅黄色（溶液）

	分子量
	74.441
	沸点
	111

	蒸汽压
	/
	熔点
	-16

	密度
	1.25 g/cm³
	溶解性
	可溶

	稳定性
	不稳定性
	爆炸极限％（V/V）：
	

	毒性
	本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

	危险特性
	经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

	侵入途径
	皮肤，吸入、皮肤呼吸等

	健康危害
	常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。



表4.6-3  乙醇的理化性质和危险特性
	标识
	中文名：乙醇
	英文名：ethyl alcohol

	
	分子式：C2H6O
	分子量：46.07
	CAS号：64-17-5

	理化性质
	性状：无色液体，有酒香。

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	
	主要用途：用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

	
	熔点（℃）：-114.1
	沸点（℃）：78.3
	相对密度（水＝1）：0.79

	
	临界温度（℃）：243.1
	临界压力（MPa）6.38
	相对密度（空气＝1）：1.59

	
	燃烧热（KJ/mol）：1365.5
	闪点（℃）：12
	饱和蒸汽压（KPa）：5.33(19℃)

	
	辛醇/水分配系数的对数值：0.32

	燃烧爆炸性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	爆炸下限（％）：19.0
	爆炸上限（％）：3.3

	
	引燃温度（℃）：363
	禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

	
	易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

	毒性
	LD50:：7060mg/kg（(兔经口）)；7430mg/kg（(兔经皮）)
LC50:37620mg/m3,10小时（大鼠吸入）



本项目医院乙醇（酒精）等医用耗材存放在医疗耗材库，周转使用；医疗废物在 危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行处置。本项目环境风险事故情况详见下 表。
表 4.6-4    本项目环境风险事故识别一览表
	
	
	
	

	序 号
	危险物质
	环境风险类型
	影响环境的途径及后果

	

1
	
乙醇（酒 精）、汽油、天然气
	
泄漏及火灾伴生影
响
	风险物质泄漏量很小，遇明火发生火灾，灭火过程
中产生的废消防废水可能混入风险物质，经雨水管
网外排，进入雨水受纳的地表水环境，造成地表水
污染。

	
2
	
医疗废物
	医疗废物中废液的 泄漏
	由于本项目医疗废物暂存量很少，废物暂存间及附  近地区已做好防腐防渗措施，若出现泄漏可及时收  集，故医疗废物中废液泄漏后不会流出室外或下渗。

	
3
	
次氯酸钠
	
次氯酸钠的泄漏泄露
	是一种性质极其及其不稳定的腐蚀品，如果不小心发生
泄漏泄露事故，会对环境造成严重危害，特别对水体的
污染更为严重。


（三）风险防范措施
次氯酸钠泄漏防范措施
通过加强污水处理站操作人员岗前培训，加强设备用房通风等措施，可将环境风险降至最低。
污水处理站操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离易燃、可燃物；防止气体泄漏到工作场所空气中；配备泄漏应急处理设备；建议操作人员佩戴橡胶手套。制定次氯酸钠操作规范并置于设备用房内，对污水处理站操作人员进行上岗前培训。
酒精使用风险防范措施
项目酒精主要用于病患消毒，不在院区大量存储，应存储于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
医疗废水事故排放风险和防范措施
医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有SS、BOD5、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大；化验等过程产生的生污水，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。
针对医疗废水处理设施事故风险，加强日常巡查和设备维护，对设备操作人员进行岗位培训，该防范措施可防止因管理不善、操作人员不具有相应能力等原因造成的处理设施故障。提高废水处理设施自动化程度，提高投药准确率和废水处理站处理效果。加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转运转率。
污水事故池应能储存事故状态1天污水量的30%（17.7102m3），考虑1.2的安全系数，本次环评建议建设事故应急池有效容积有20m3，可单独设计，也可以和污水处理站调节池共建。

医疗废物遗失防范措施
根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。
医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；  医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
上述防范措施和应急措施均具有可操作性、切合实际，能有效防范风险事故并在事故发生后能及时控制事态，消除影响。

表4.6-5  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	淮北市九九医院管理有限责任公司

	建设地点
	安徽省
	淮北市
	安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋

	地理坐标
	经度
	116度45分35.523秒
	纬度
	33度57分34.402秒

	主要危险物质及分布
	酒精储存在药房、汽油存储在汽油发电机房。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	①大气：废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，氨、硫化氢、氯气等直接排入空气中，对局部空气环境质量造成不良影响。
②地表水、地下水：医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。如不及时处理或处理不达标，直排入水体后造成水体的质量下降，影响人民身体健康。
③危酒精中含有乙醇，乙醇属于易燃易爆物质，高温下可燃烧。

	风险防范措施要求
	次氯酸钠泄漏防范措施
通过加强污水处理站操作人员岗前培训，置于设备用房内，加强设备用房通风等措施，可将环境风险降至最低。
酒精使用风险防范措施
项目酒精主要用于病患消毒，不在院区大量存储，应存储于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
医疗废水事故排放风险和防范措施
针对医疗废水处理设施事故风险，加强日常巡查和设备维护，对设备操作人员进行岗位培训，该防范措施可防止因管理不善、操作人员不具有相应能力等原因造成的处理设施故障。
医疗废物遗失防范措施
根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

	评价结论与建议
	本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，项目对外环境的风险影响处于可以接受的范围内，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目环境风险是可以接受的。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案预案地基础上，其环境风险是可接受的。


七.7、项目环保投资
本项目总投资为32027500万元，其中环保投资为193万元，占总投资的0.67%。

表4.7-1 项目环保投资一览表（单位：万元）
	序号
	类型
	项目
	建设内容
	投资金额

	1
	废水
	生活污水和医疗废水
	中和池预处理+化粪池预（隔油池）处理；调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒
	1000

	32
	废气
	污水处理站
	污水处理设施采用地埋式处理设施，专职人员管理，排气口定期喷洒生物质除臭剂的措施集气罩或管道收集二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）高空排放（风量：1000m3/h，收集效率95%，处理效率90%，出口内径0.4m）。.
	20.014.0

	
	
	应急发电机废气
	采取加强管理、定期消毒、定期通风的措施排放
	1.0

	
	
	医疗废气
	采取加强管理、定期消毒、定期通风的措施排放
	1.0

	
	
	煎药废气
	采取加强通风的措施排放
	1.0

	
	
	化验室废气
	通风橱收集后，经屋顶管道排放
	1.0

	
	
	食堂油烟
	采取油烟净化器处理后专用烟道屋顶排放
	1.0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	43
	噪声
	设备运转噪声
	选用低噪声设备、距离衰减、隔声减振、合理布置等措施
	30.0

	54
	固废
	生活垃圾
	垃圾桶
	1.0

	
	
	一般固废
	统一收集，院内一般固废暂存间暂存，定期外售。
	0.5

	85
	
	危险废物
	危废暂存间，面积为15m²
	2.01.5

	96
	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，重点防渗区危废暂存间、两个化粪池、事故应急池、污水处理站；简单防渗区，其他生产区等区域；一般防渗区，除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。
	25.0

	107
	风险防范措施
	可燃气体报警装置；危险警示标识标牌；设置事故应急池；编制应急预案
	15

	合计
	
	
	193


八.外环境对本项目的影响
本项目为医院项目，项目本身就是环境保护目标，是要受保护的对象。
本项目位于安徽省淮北市相山区曲阳街道渠沟路42号安贞大厦1栋整栋。一层、二层和三层分布各功能科室，四层以上为住院部。


根据现场踏勘，本项目交通方便，面临2条城市道路，城市基础设施已建成使用，便于本项目利用。项目周边无工业企业，环境相对安静。周边无易燃、易爆物品的生产和储存区，远离高压线路及其设施。
经现状检测，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境质量良好。
综上所述，外环境对本项目影响较小。





5、 [bookmark: _Hlk54167917]环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	污水处理设施采用地埋式处理设施，专职人员管理，排气口定期喷洒生物质除臭剂的措施
	满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放的相关规定

	
	应急发电机
	SO2 、氮氧化物、颗粒物
	加强通风，加强绿化等措施
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	食堂
	油烟
	采取油烟净化器处理后专用烟道屋顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准

	
	煎药废气
	/
	采取加强通风的措施排放
	合理处置

	
	医疗废气
	/
	采取加强管理、定期通风的措施排放
	合理处置

	
	化验室废气
	微生物、HCl、酸雾、甲醇、各种有机溶剂
	采取通风橱收集后，屋顶排放
	合理处置

	大气环境
	DA001
	氨、硫化氢和臭气浓度
	集气罩或管道收集二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）高空排放（风量：1000m3/h，收集效率95%，处理效率90%，出口内径0.4m）.
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	无组织
	氨、硫化氢和臭气浓度
	/
	

	地表水
环境
	生活污水
	COD、SS、BOD5、NH₃-N、动植物油、粪大肠菌群数（MPN/ L）
	隔油池+化粪池预处理
	调节池+厌氧、缺氧+接触氧化+二沉池+次氯酸钠消毒
	《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构预处理标准及污水处理厂接管标准。


	
	检验科废水
	pH值、COD、SS、氨氮
	中和池
	
	

	
	其他废水
	COD、TOC、SS、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数（MPN/ L）、总余氯
	/
	
	

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备、距离衰减、隔声减振、合理布置等措施①设备选型选用低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。②高噪声设备，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消声器。③生产车间应采用隔声效果好的隔声门，隔墙采用隔声材料。④医院合理布局，生产设备均应布置于厂房内，高噪声设备尽量远离厂界，采取基础减振，厂房隔声，减小机械设备噪声对环境的影响。⑤加强管理，定期维护、保养机械设备及降噪设备，加强润滑，确保各种设施正常运转。⑥移动声源禁止鸣笛、加强车辆保养、减速慢行。采取厂房隔声、基础减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	固废分类收集、分类贮存；设置生活垃圾、一般固废暂存间和危险废物暂存间危废暂存间。
危险废物：废包装材料、医疗废物、污泥、检验化验废液、废活性炭等暂存于危废暂存间危废间，定期委托有资质单位定期安全处置
一般固废：废包装材料、中药废渣暂存于一般固废暂存间，定期外售物质回收部门。
生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目区按照相关防腐防渗要求采取分区防渗措施。分区防渗，重点防渗区危废暂存间、两个化粪池、事故应急池、污水处理站；简单防渗区，其他区域。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	a.总图布置严格按照《建筑设计防火规范（GB50016-2014）》的要求。
b.液体化学品原料下设防漏托盘，两个化粪池、事故应急池和危废暂存间地面均做防渗处理。
c.按照使用计划严格控制化学品的暂存量，不过多存放；及时清理危废。
d.危废的存放设置明显标志，并由专人管理，定期检查。
e配套安装可燃气体报警装置。
f...危险警示标识标牌。
g设置事故应急池：5420m3。
h...编制应急预案。

	其他环境管理要求
	a.建设单位应在项目投产前在全国排污许可证管理信息平台填报排污简化登记管理，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
b.各污染物排放口明确采样口位置，设立环保图形标志；按规范设置采样口和采样平台；制定危险废物处置台账；定期监测污染物排放。
1.1、配备专门的环境管理人员；
2.2、建立健全环境管理制度，包括危废台账管理制度、环保档案管理制度、污染治理设施管理制度等；
3.3、建立污染源监测计划，并按照本次评价要求，定期开展污染源监测。
拟建项目环境管理计划见下表。
4.4、排污口规范化设置：
根据环境保护部《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。
（1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；
（2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置废气排气筒、噪声排放口、一般固废堆场等。
（3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。
（4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报
5.5、针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：
①危险品应有专人负责保管，专柜分类贮存，严禁乱丢乱放，使用应做登记，不得私自存放或携带出室外。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。危废库仓库应做好地面防渗漏措施并设置围堰，则发生泄漏时可以收集在围堰内并收集处理；合理规划运输路线及时间，加强危险物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。
②危废库房防范措施：危废库房内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。
③配备有灭火器材等消防设备；严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌；各类消防器具、应急设施及员工个人保护装备；组建厂区事故应急救援组织体系、建立连锁报警系统、落实安全、环保措施。
①严格执行“三同时”制度 
在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污水处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 
②建立环境报告制度 
应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 
③健全污染治理设施管理制度 
建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入医院日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污水处理污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 
④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 
建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 
⑤企业作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度
6.6、废气事故风险防范措施
①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；
③突然停电应立即停止工作；
④设立专业人员加强运营管理加强废气治理系统设备维护工作保证去除效率。
⑤当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即组织技术人员对废气处理设施进行抢修，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。
表5-1 项目环境管理计划
	环境问题
	管理措施
	实施机构

	1
	废气
	加强管理，确保各环保设施正常安全运行。
	建设单位

	2
	废水
	
	

	3
	噪声
	
	

	4
	固废
	危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》
	有资质单位、建设单位

	5
	环境监测
	按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
	有资质监测单位



















六、结论
	综上所述，建设项目院址地理位置优越，交通便利，选址合适、可行，项目符合国家和地方相关产业政策要求；项目所产生的污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。项目建成投入使用后项目对环境的影响程度较小，在认真落实相关污染防治措施后，严格做到污染防治措施与主体工程“三同时”制度即“同时设计、同时施工、同时投产”，污染物均可实现达标排放，对周围环境的影响较小，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有项目排放量（固体废物产生量）①
	现有项目许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	/颗粒物
	/0
	/0
	/0
	/11.499
	/0
	/11.499
	/+11.499

	0000废水
	pH
	0
	0
	0
	6-9
	0
	6-9
	6-9

	
	COD
	0
	0
	0
	3.8800.054
	0
	3.8800.054
	+3.8800+.054

	
	BOD5
	0
	0
	0
	1.7250.021
	0
	1.7250.021
	+1.725+0.021

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.4960.003
	0
	0.4960.003
	+0.496+0.003

	
	SS
	0
	0
	0
	1.0780.038
	0
	1.0780.038
	+1.078+0.038

	
	粪大肠菌群数
	0
	0
	0
	1000个/L
	0
	1000个/L0
	+1000个/L

	
	阴离子表面活性剂
	0
	0
	0
	0.108
	0
	0.108
	+0.108

	
	总余氯
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	106.324
	0
	106.324
	+106.324

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	1.0
	0
	1.0
	+1.0

	
	中药废渣
	0
	0
	0
	3.29
	0
	3.29
	+3.29

	危险废物
	医疗废物
	0
	0
	0
	21.9
	0
	21.9
	+21.9

	
	污泥
	0
	0
	0
	7.545
	0
	7.545
	+7.545

	
	检验化验废液废润滑油
	0
	0
	0
	3.650.04
	0
	3.650.04
	+3.65+0.04

	
	废润滑油桶0
	0
	0
	0.020
	0.02+0.02
	
	
	



注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。
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